- Приложение 12 к постановлению

- администрации района от 14.12.2015 №734-п

- Администрация Краснотуранского района

Схема водоснабжения и водоотведения

села Кортуз Краснотуранского района

на период с 2015 по 2030 год

(Актуализированная версия в 2025г)

- Пояснительная записка

с. Краснотуранск

2025 год

|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации района ________________В.А. Линдт |
| --- | --- |
|  | «___» ______________ 2015 г. |

Схема водоснабжения и водоотведения

села Кортуз

Краснотуранского района

на период с 2015 по 2030 год

- Пояснительная записка

с. Краснотуранск

2015 год

- ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	6

Глава 1 Схема водоснабжения	8

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	8

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения с. Кортуз	8

1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	12

1.1.3. Описание территорий с. Кортуз, охваченных централизованными системами водоснабжения	12

1.1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды	12

1.1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций	16

1.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	16

1.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	17

1.1.8. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды	17

1.1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов.	19

1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление	19

1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	19

1.2.2. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	20

1.2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении	20

1.2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	24

1.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	24

1.2.6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	26

1.2.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	26

1.2.8. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	26

1.2.9. Перспективные балансы водопотребления………………………………………………..27

1.2.10. Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации и определение зоны ее деятельности	29

1.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	29

1.3.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам	29

1.3.2. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций	29

1.3.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров чистой воды	29

1.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов  централизованной системы водоснабжения	30

1.5..Приборный учет	30

Глава 2 Схема водоотведения	31

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	31

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования	31

2.1.2. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод	31

2.1.3. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	31

2.1.4. Территория с. Кортуз неохваченная централизованной системой водоотведения	32

2.1.5. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования	32

2.1.6. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения	32

2.1.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	33

2.1.8. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета	33

2.1.9. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	33

2.2. Перспективные расчетные расходы сточных вод	33

2.2.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)	33

2.2.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	35

2.2.3. Расчет требуемой мощности канализационных сетей и сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок	35

2.2.4. Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации и определение зоны ее деятельности	35

2.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения	35

2.3.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем    водоотведения…………….…35

2.3.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	35

2.4. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	36

# Введение

Село Кортуз является населенным пунктом в составе Краснотуранского района Красноярского края, находящимся в 60 км к северу от районного центра. Село расположено на правом берегу Красноярского водохранилища. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции (Минусинск) — 141 км.

В августе 1707 года на правом берегу Енисея был заложен Абаканский острог, положивший начало волостному селу Абаканскому, в годы советской власти переименованному в Краснотуранск. Существующее название было дано селу из-за  расположения его между горами Красной и Туран.

В состав созданного в годы советской власти Краснотуранского района вошло село  Кортуз.

Численность населения села на 01.01.2015 года – 587 человек.

Схема водоснабжения и водоотведения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного водоснабжения и водоотведения представляет собой сложный технологический объект с большим количеством задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на водоснабжение основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определяемой генеральным планом поселения.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью схемы водоснабжения и водоотведения является:

- определение направления развития системы водоснабжения и водоотведения населенного пункта на расчетный период до 2030 года;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих объектов водоснабжения и водоотведения;

- снижение издержек производства при производстве работ по водоснабжению и водоотведению;

- повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению;

- уменьшение общих издержек предприятия осуществляющего водоснабжение населенного пункта.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактического потребления с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников водоснабжения и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности, экологии.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения поселения с. Кортуз Краснотуранского района являются требование Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 № 782, Соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления Краснотуранского района по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, осуществления сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, водоотведения №1-1/ж от 12.11.2013 г., Постановление администрации Краснотуранского района «О разработке схем водоснабжения (водоотведения)» от 14.03.2013 № 130-п.

# Глава 1 Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения с. Кортуз.

Водоснабжением с. Кортуз занимается муниципальное предприятие Краснотуранское РМППЖКХ.

Источником водоснабжения в с. Кортуз являются 2 водозаборные артезианские скважины. Обе скважины расположены в границах села. Скважина №1 находится в северо-восточной части села по ул. Бузлушенская, 1Б, скважина №2 находится в северо-восточной части села по ул. Бузлушенская, 1Б. Согласно  заключения ООО «Минусинский гидрогеолог» водозаборы эксплуатируют глубоко залегающий водоносный комплекс подземных отложений девона. Рельеф территории водозаборов осложнен холмами и грядами. Водозаборы введены в эксплуатацию в 1961 году.

Глубина эксплуатируемых скважин составляет: №1 - 150м, №2 - 100м. Скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ 6-16-150 с производительностью 16 м3/час и высотой подъема 150 метров. Оголовки скважин размещены в кирпичных павильонах. Устья скважин герметичны. На скважинах отсутствуют приборы замера дебита скважин. Электроснабжение скважин осуществляется по III категории надежности. Вода от артезианских скважин №№ 1,2 подается в накопительный резервуар чистой воды объемом 70м3, емкости которых заглублены и обвалованы землёй. Накопительный резервуар за счет естественного рельефа местности находится выше населенного пункта. Из резервуара по поселковым распределительным сетям с. Кортуз самотеком осуществляется водоснабжение абонентов.

На основании требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ООО «Минусинский гидрогеолог» разработаны паспорта водозаборов, в которых рассчитаны границы поясов зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов села.

- Зоны санитарной охраны (ЗСО)

Для предотвращения загрязнения подземных вод и территории водозабора вокруг него создаются зоны санитарной охраны (ЗСО), состоящие из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в подземные воды водоносного горизонта и водозабора.

- Границы первого пояса ЗСО водозабора

Первый пояс - пояс строгого режима включает территорию расположения водозабора, площадок расположения всех водопроводных сооружений. Он устанавливается в целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды водоносного горизонта в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений.

В соответствии с требованиями п.2.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и согласно заключения ООО «Минусинский гидрогеолог», которое определяет подземные воды из которых питаются скважины №№ 1, 2 с. Кортуз, как защищенные - граница первого пояса ЗСО водозабора  устанавливается на расстоянии  30м от  скважины водозабора (скв.№1, скв.№2) в каждую сторону.

- Границы второго и третьего поясов ЗСО водозабора

Водозабор эксплуатирует подземные воды второго от поверхности  водоносного горизонта, приуроченного к трещиноватым песчаникам, основным источником питания которых являются аллювиальные подземные воды.

На основании п.п.2.3.2. и 2.3.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 границы второго и третьего пояса ЗСО водозабора определяются гидродинамическими расчетами.

Таблица 1

РАСЧЕТ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО) АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ №1 СЕЛА КОРТУЗ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

| Наименование показателей | Результаты расчета | Расчетные формулы |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные Дебет скважины, Q, м3/сут. Мощность водоносного горизонта, m Пористость, n Уклон естественного потока, i Коэффициент фильтрации, к, м/сут. | 1900,1 0,001 3,6 0,001 1,6 | q=kmi=0,04 м2/сут. q – 0, бытовой поток отсутствует |
| II пояс ЗСО Расчетное время, Т, сут. Протяженность зоны вверх по потоку, R,м Протяженность зоны вниз по потоку, R,м Ширина зона, 2d, м Общая длина зоны, L, м | 400,0 127,0 127,0 254,0 254,0 | R=r=d √QT = √190*400____=127м Пnm 3,14*15,0*0,1 |
| III пояс ЗСО Расчетное время, Т/, сут. Протяженность зоны вверх по потоку, R/,м Протяженность зоны вниз по потоку, R/,м Ширина зона, 2d/, м Общая длина зоны, L/, м | 1х104 635,0 635,0 1270,0 1270,0 | R=r=d √QT = √190*1*104___=635м Пnm 3,14*15,0*0,1 |

Таблица 2

РАСЧЕТ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО) АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ №2 СЕЛА КОРТУЗ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

| Наименование показателей | Результаты расчета | Расчетные формулы |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные Дебет скважины, Q, м3/сут. Мощность водоносного горизонта, m Пористость, n Уклон естественного потока, i Коэффициент фильтрации, к, м/сут. | 240,0 16,0 0,1 0,001 1,6 | q=kmi=0,04 м2/сут. q – 0, бытовой поток отсутствует |
| II пояс ЗСО Расчетное время, Т, сут. Протяженность зоны вверх по потоку, R,м Протяженность зоны вниз по потоку, R,м Ширина зона, 2d, м Общая длина зоны, L, м | 400,0 138,0 138,0 276,0 276,0 | R=r=d √QT = √240*400____=138м Пnm 3,14*16,0*0,1 |
| III пояс ЗСО Расчетное время, Т/, сут. Протяженность зоны вверх по потоку, R/,м Протяженность зоны вниз по потоку, R/,м Ширина зона, 2d/, м Общая длина зоны, L/, м | 1х104 691,0 691,0 1382,0 1382,0 | R=r=d √QT = √240*1*104___=691м Пnm 3,14*16,0*0,1 |

При расчете использовались «Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ II и III поясов ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питевого назначения.

Расчет границ  ЗСО произведен согласно заявленной потребности в воде.

- Граница ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

В соответствии с п.2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 размеры границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимаются:

- ширина санитарно-защитной полосы от крайних линий водопровода на площади распространения грунтовых вод (площадь распространения водоносного аллювиального горизонта – территория водозабора) равна 50 м, за пределами распространения грунтовых вод на площади водоносной нижне-среднедевонской зоны при глубоком залегании подземных вод ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водовода – 10 м;

- граница от стен резервуара с водой на территории насосной станции принимается не менее 30 м, от водонапорной башни – не менее 10 м.

Правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны всех поясов

В каждом из 3-х поясов ЗСО устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Согласно существующим нормативным документам в пределах поясов ЗСО водозабора должен поддерживаться режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические условия местности и защиту подземных вод от преждевременного истощения и техногенного загрязнения. Такой режим устанавливается отдельно для каждого пояса ЗСО.

- Санитарный режим в первом поясе ЗСО

На территории первого пояса ЗСО водозаборов с. Кортуз запрещается осуществление всех видов хозяйственной деятельности за исключением работ, связанных с исследованием и добычей подземных вод. На указанной территории разрешаются только работы, связанные с эксплуатацией водозабора и ведение работ по теме «Оценка запасов подземных вод». Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы. Каждая скважина с. Кортуз должна иметь ограждение первого пояса ЗСО, дорожки обустроены твердым покрытием. Для исключения возможности умышленного загрязнения подземных вод через устье скважин территория должна быть обеспечена охраной. Оголовки скважин и водопровод должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения подземных вод через устье скважин и насосное устройство.

Скважины водозабора должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля фактического водоотбора и динамического уровня подземных вод.

- Санитарный режим во втором поясе ЗСО

В связи с тем, что во втором поясе ЗСО водозаборов находятся жилые производственные и социально-общественные здания, водопользователь обязан  предупредить собственников и пользователей данных объектов о соблюдении и выполнении санитарного режима на территории, согласовать необходимые мероприятия о предотвращении потенциального загрязнения подземных вод при ведении хозяйственной деятельности.

На всей территории второго пояса ЗСО должен соблюдаться надлежащий санитарный порядок и чистота территории; осуществляться своевременный вывоз нечистот и бытового мусора в места, специально отведенные для свалок.

Бурение новых скважин и другие виды строительства, связанные с нарушением почвенного покрова, производятся при обязательном согласовании с органами санитарного надзора.

- Санитарный режим в третьем поясе ЗСО

Санитарный режим третьего пояса ЗСО не допускает размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, так как в водоснабжении с. Кортуз используются недостаточно защищенные подземные воды.

1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения в с. Кортуз являются 2 водозаборные артезианские скважины. Водозаборы введены в эксплуатацию в 1961г

Скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ. Оголовки скважин размещены в кирпичных павильонах. Устья скважин герметичны. Скважины находятся в исправном состоянии. На скважинах отсутствуют приборы замера дебита скважин. Вода от артезианских скважин подается в накопительный резервуар чистой воды объемом 70м3. Резервуар исправен, герметичен.

1.1.3.Описание территорий с.Кортуз, охваченных системами централизованного водоснабжения

Из 587 жителей села Кортуз услугой централизованного водоснабжения пользуются 399 жителя, что составляет 68%. Остальные жители пользуются питьевой водой от водоразборных колонок.

1.1.4. Контроль качества воды

Сооружения для очистки и подготовки воды в системе водоснабжения села отсутствуют.

- Контроль качества забираемых вод

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» аккредитованным испытательным лабораторным центром на основании договора.

Контроль качества воды водоисточника и воды, подаваемой в распределительную сеть

Производственный контроль качества воды водоисточников и питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, производится Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» аккредитованным испытательным лабораторным центром на основании договора согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений». Испытательный лабораторный центр имеет аттестат аккредитации ИЦЛ ГСЭН.RU.ЦОА/ТОА.086.13 Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Зарегистрирован в Едином Реестре 31.10.2011г.

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, питьевой воды и воды в распределительной сети. В программах определены места и периодичность отбора проб, перечень определяемых ингредиентов по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

- Анализ качества подаваемой питьевой воды

Водозабор находится в границах с. Кортуз. Он состоит из 2 скважин, вскрывших эксплуатационный водоносный голоценовый аллювиальный горизонт. По условиям питания горизонта водозабор относится к подземным.. Поднимаемая из скважин вода по качеству соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

- Результаты химических анализов подземных вод

- Таблица 3

- Химический состав подземных вод скважины №№1,2 с. Кортуз

| Определяемые компоненты | Содержание компонентов (протокол исследования качества воды Минусинской ГГП проба № 552) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг/дм3 | ммоль/дм3 | ммоль/дм3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Катионы |  |  |  |
| Аммоний NH4+ | 0,63 +0,22 | 0,04 | 0,43 |
| Натрий и калий Na+K+ | 130,18+6,35 | 5,66 | 60,86 |
| Магний Mg2+ | 16,42+2,46 | 1,35 | 14,52 |
| Кальций Са2+ | 45,0+5,0 | 5,66 | 60,86 |
| Сумма катионов |  | 9,30 | 100 |
| Анионы |  |  |  |
| Хлор CL | 40,47+4,45 | 1,14 | 12,26 |
| Сульфаты SO42- | 105,92+15,75 | 2,20 | 23,66 |
| Гидрокарбонаты HCO3- | 250,1,0+30,0 | 4,10 | 44,09 |
| Карбонат СО32- | 48,0+9,6 | 1,6 | 17,20 |
| Нитриты (NO2-) | Менее 0,002 | 0 | 0 |
| Нитраты (NO3-) | 16,30+0,98 | 0,26 | 2,79 |
| Сумма анионов |  | 9,30 | 100,0 |
| Железо общее | Менее 0,1 |  |  |
| Жесткость общая | 14,2 | 3,60+0,32 |  |
| Сухой остаток | 580,0+52,0 |  |  |
| Водородный показатель (ед.рН) | 7,5 |  |  |

По радиологическим показателям согласно требований СанПиН 2.1.4. 1074-01 (протоколы лабораторных испытаний №№ 74,75 от 30.04.2004 г. ИЛЦ филиала ФГУЗ «ЦГСЭН в Красноярском крае») в воде обеих скважин превышена общая альфа-радиоактивность.

По микробиологическим показателям вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 (протоколы лабораторных испытаний № 126, 394, 497, 729, 897, 1044, 1221 за 2005 г. и №104, 448, 611, 835 за 2006 г. ИЛЦ филиала ФГУЗ «ЦГиЭ в Краснотуранском районе»).

Вышеприведенный общий анализ качества воды водозабора позволяет сделать вывод, что вода соответствует требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и пригодна для целей питьевого водоснабжения.

1.1.5. Описание состояния и функционирования существующих скважин водозабора

Стенки скважины №1 обсажены на глубину от 0 до 36,5 м трубами диаметром 219мм., от 36,5 до 100м трубами 168мм. Стенки скважины №2 обсажены на глубину от 0 до 34,м трубами диаметром 219мм   Скважины  оборудованы погружными насосами ЭЦВ. Оголовки скважины размещены в кирпичных павильонах. Устья скважин герметичны. На скважинах отсутствуют приборы замера дебита скважин. Электроснабжение скважин осуществляется по II категории надежности. Скважины находятся в исправном состоянии.

1.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Сети водоснабжения с. Кортуз строились в 60-80-хх годах 20-го века, одновременно со строительством села. Сети прокладывались как специализированными предприятиями, согласно планов развития населенного пункта, так и хозяйственным способом, местным сельхозпредприятием, являющимся градообразующим предприятием с.Кортуз. Существенной реконструкции сети водоснабжения с того времени не подвергались. Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет 30 лет.

Протяженность водопроводных сетей с. Кортуз нуждающихся в замене составляет  около 50% от общего объема сетей. Глубина заложения части трубопроводов уличной водопроводной сети села находится выше уровня требуемого для климатической нормы южной группы районов Красноярского края. Данное нарушение в прокладке сетей  в зимнее время при низких температурах воздуха и слабом объеме разбора воды приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводных сетях из-за перемерзания трубопроводов.

Согласно данных, предоставленных эксплуатирующей организацией, количество аварий на сетях водоснабжения за 2014 год составило 5 единиц. Так как часть водопроводных сетей не имеет кольцевой структуры, то аварии на водопроводах устраняются в большинстве случаев с отключением потребителей запитанных от аварийного участка водопроводной сети. При этом сроки устранения аварий и инцидентов на водопроводных сетях соответствуют нормативным требованиям.

С появлением в промышленности в 80-90-х годах прошлого столетия  полимерных материалов, при проведении капитальных ремонтов и в новом строительстве в распределительных сетях с. Кортуз перестали применять чугунные и стальные трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов значительно легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Полимерные водопроводные трубы выдерживают неоднократное перемерзание и оттаивание.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

Как указывалось ранее, система водоснабжения с. Кортуз строилась в 60-80-е годы прошлого века. Плановая реконструкция системы не выполнялась. По этой причине, ряд проблем в системе водоснабжения связан с износом и техническим несовершенством оборудования. Применительно к системе водоснабжения с. Кортуз выявлены следующие проблемные места:

- износ водопроводных сетей и запорной арматуры составляет 80%;

- коэффициент аварийности составляет 0,5 аварии на 1 км сетей;

- часть из существующих участков сетей водоснабжения спроектированы по радиальной схеме (не по кольцевой), что не отвечает требованиям по надежности и бесперебойности водоснабжения;

- недостаточная оснащенность системы водоснабжения приборами коммерческого учета воды, и, как следствие, сложность в определении коммерческих потерь.

1.1.8. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Краснотуранского района относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ (рисунок 4). Территория района находится в умеренном климатическом поясе с континентальным климатом (многолетняя среднегодовая температура воздуха -1,6°С, средняя температура января -23,2°С, июля +18,9°С).

Таблица4

Характеристика климатического района IB

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, °С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, °С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IB | от -14 до -28 | 5 и более | от +12 до +21 | - |

В районе преобладают ветры северо-западного направления.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,1 м/с.

Максимальная амплитуда колебаний температур – 92°С.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 210 см.

- Рисунок 1 - Схематическая карта климатического районирования для строительства

Так как среднегодовая температура минус 1,6°С, а среднемесячная температура января составляет минус 23,2°С.

Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей используются следующие технические и технологические решения:

- водопроводная сеть выполнена подземным способом прокладки, с глубиной заложения 3 метра, производится перекладка участков сетей с глубиной заложения менее 3 метров;

- часть вводов в здания проложена канально, совместно с тепловыми сетями, что в исключает перемерзание водопроводных сетей в течение отопительного периода;

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных перемерзанием, на территории с. Кортуз в 2013-14г.г. не выявлено.

В результате глубокого промерзания грунтов, происходит их смещение, что приводит к  поперечным переломам или разрывам металлических трубопроводов водопроводных сетей.

1.1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов.

Все объекты системы централизованного водоснабжения села Кортуз находятся в собственности муниципального образования Краснотуранский район и переданы в хозяйственное ведение Краснотуранскому РМПП ЖКХ.

1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Данный раздел выполнен на основании отчетных данных, предоставленных Краснотуранским РМПП ЖКХ.

Таблица 5

Структурный водный баланс подачи воды по группам потребителей за базовый 2014 год

|  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | % |
| Поднято воды | 27037,9 | 100% |
| Подано воды в сеть | 27037,9 | 100% |
| Реализация населению | 20574,8 | 76,1% |
| Прочие нужды (полив, поение скота и т.п.) | 659,6 | 2,4% |
| Реализация прочим потребителям (организации, учреждения и т.п.) | 2862,4 | 10,6% |
| Технологические нужды производственных объектов | 903,1 | 3,3% |
| Потери, утечки | 2038 | 7,5% |

Из диаграммы следует, что 92,4 % воды подается потребителям, 3,3% из нее расходуется на технологические нужды производственных объектов, основная часть 76,1% - реализуется населению и 2862,4% реализуется организациям и учреждениям, в том числе бюджетным.

1.2.2. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

В таблице 7 приведен структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей за базовый 2014 год. Данный баланс составлен по отчетным данным Краснотуранским РМПП ЖКХ.

Таблица 6

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей за базовый 2014 год

|  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | % |
| Водоснабжение, м3 |  |  |
| Поднято воды | 27037,9 |  |
| Подано воды в сеть | 27037,9 |  |
| Потери, утечки | 2038 |  |
| Технологические нужды производственных объектов | 903,1 |  |
| Реализация абонентам, | 24096,8 | 100% |
| в том числе |  |  |
| Населению | 20574,8 | 85,4% |
| Прочие нужды (полив, поение скота и т.п.) | 659,6 | 2,7% |
| Прочим потребителям (организации, учреждения и т.п.) | 2862,4 | 11,9% |

- Основная часть реализованной (85,4%) воды приходится на население.

1.2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

На территории Краснотуранского района действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Красноярского края, определенные расчетным методом, введены Постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2013 № 370-п. Норматив потребления воды рассчитывается исходя из количества человек, проживающих в жилых помещениях.  Также, величина норматива зависит от степени благоустройства квартир типа дома либо квартиры, т.е. наличия ванн, централизованного или локального водоотведения, водонагревателей и др.

Таблица 7

Норматив потребления коммунальной услуги (водоснабжение)

| № | Вид услуг | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500-1550мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 13,508 |
| 2 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500-1550мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 13,108 |
| 3 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 11,708 |
| 4 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 10,708 |
| 5 | жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 8,708 |
| 6 | жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 2,908 |
| 7 | жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные кухонными мойками | куб.м. на 1 чел. в месяц | 1,816 |
| 8 | жилые помещения с холодным водоснабжением от уличных колонок | куб.м. на 1 чел. в месяц | 1,2 |

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды, при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края утверждены Постановлением Красноярского края от 30.07.2013 №370-п.

1.2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для организаций которые осуществляют снабжение водой или их передачу установлена обязанность по осуществлению деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов. Организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На сегодняшний день, оснащенность приборами учета потребителей воды в с. Кортуз составляет:

- физическими лицами установлено 149 индивидуальных приборов учета холодной воды;

- юридическими лицами всех видов собственности, бюджетными организациями и индивидуальными предпринимателями установлено 12 приборов учета холодной воды;

Муниципальными органами власти ведется работа во исполнение требований законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Потребители, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по утвержденным нормативным (расчетным) объемам водопотребления.

1.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Максимальная производительность системы определяется суммарным дебетом артезианских скважин на групповом водозаборе, суммарной производительностью всех рабочих насосов ЭЦВ установленных в двух артезианских скважинах  768м3 в сутки. Установленная мощность водозаборных сооружений в настоящее время превышает фактическую потребность в водоснабжении абонентов с. Кортуз. Максимальное суточное потребление составляет 450 м3 в сутки.

1.2.6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

При капитальном ремонте и реконструкции предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84, либо проектируются герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения. Проектом предлагается выполнить реконструкцию существующих уличных водопроводов, с увеличением трубопроводов до диаметров обеспечивающих пропуск расчетного расхода воды на противопожарные нужды. Одним из важных мероприятий в системе водоснабжения является реконструкция существующих магистральных и внутриквартальных сетей, что впоследствии повлечет снижение потерь воды при транспортировке (приведение процента потерь при транспортировке воды к нормативным).

1.2.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое годовое потребление за базовый 2014 год принято по отчетным данным Краснотуранского РМПП ЖКХ. Ожидаемое потребление воды определено прогнозным методом, на основании плана социально-экономического развития района и генерального плана с. Кортуз.

Прогноз определяет, что максимальное и минимальное суточное водопотребление – 0,45 и 0,15 тыс. м3/сут соответственно. К расчетному сроку, прогнозируемые величины среднесуточного, максимального и минимального суточного водопотребления составят 0,4 и 0,14 тыс. м3/сут соответственно.

1.2.8. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды

Как указывалось выше, суммарная мощность водозаборных объектов составляет 768 м3/сут. или 280,32 тыс.м3/год. В результате прогнозируемого сокращения водопотребления абонентами с.Кортуз, а также сокращения потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующих мощностей установленных водоисточников достаточно для обеспечения перспективных плановых потребностей всех абонентов с. Кортуз. Это позволит направить мероприятия по реконструкции и модернизации системы на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса транспортировки воды. Таким образом, увеличение мощности водозаборных сооружений с. Кортуз с учетом планируемого общего баланса потребления до 2030 года не требуется.

1.2.9. Перспективные водные балансы

Таблица 9

Перспективный  водный баланс (общий, а также структурный по группам потребителей)

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подъем воды | м3/год | 27037,9 | 26868,91 | 26699,93 | 26530,94 | 26361,95 | 26192,97 | 26023,98 | 25854,99 | 25686,01 | 25517,02 | 25348,03 |
| Подано воды в сеть | м3/год | 27037,9 | 26868,91 | 26699,93 | 26530,94 | 26361,95 | 26192,97 | 26023,98 | 25854,99 | 25686,01 | 25517,02 | 25348,03 |
| Потери | м3/год | 2038 | 2025,263 | 2012,525 | 1999,788 | 1987,05 | 1974,313 | 1961,575 | 1948,838 | 1936,1 | 1923,363 | 1910,625 |
| Реализация населению | м3/год | 20574,8 | 20446,21 | 20317,62 | 20189,02 | 20060,43 | 19931,84 | 19803,25 | 19674,65 | 19546,06 | 19417,47 | 19288,88 |
| Реализация прочим потребителям | м3/год | 2862,4 | 2844,51 | 2826,62 | 2808,73 | 2790,84 | 2772,95 | 2755,06 | 2737,17 | 2719,28 | 2701,39 | 2683,5 |
| Прочие нужды (полив, поение и т.д.) | м3/год | 659,6 | 655,4775 | 651,355 | 647,2325 | 643,11 | 638,9875 | 634,865 | 630,7425 | 626,62 | 622,4975 | 618,375 |
| Технологические нужды | м3/год | 903,1 | 897,4556 | 891,8113 | 886,1669 | 880,5225 | 874,8781 | 869,2338 | 863,5894 | 857,945 | 852,3006 | 846,6563 |

Таблица 9 (продолжение)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | м3/год | 25179,04 | 25010,06 | 24841,07 | 24672,08 | 24503,1 | 24334,11 |
| Подано воды в сеть | м3/год | 25179,04 | 25010,06 | 24841,07 | 24672,08 | 24503,1 | 24334,11 |
| Потери | м3/год | 1897,888 | 1885,15 | 1872,413 | 1859,675 | 1846,938 | 1834,2 |
| Реализация населению | м3/год | 19160,28 | 19031,69 | 18903,1 | 18774,51 | 18645,91 | 18517,32 |
| Реализация прочим потребителям | м3/год | 2665,61 | 2647,72 | 2629,83 | 2611,94 | 2594,05 | 2576,16 |
| Прочие нужды (полив, поение и т.д.) | м3/год | 614,2525 | 610,13 | 606,0075 | 601,885 | 597,7625 | 593,64 |
| Технологические нужды | м3/год | 841,0119 | 835,3675 | 829,7231 | 824,0788 | 818,4344 | 812,79 |

1.2.10. Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации и определение зоны ее деятельности

Единственной организацией осуществляющей холодное водоснабжение всех абонентов с. Кортуз является муниципальное Краснотуранское районное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Краснотуранское РМПП ЖКХ) которое и наделяется статусом гарантирующей организации на территории с. Кортуз.

1.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1.3.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам

На сегодняшний день, водоочистные сооружения в системе водоснабжения с. Кортуз отсутствует. Поднятая из артезианских скважин вода поступает в накопительный резервуар без очистки, откуда самотеком подается в разводящие сети и непосредственно потребителям.

По данным анализов качества питьевой воды за 2014 год, химические вещества не превышают установленные величины допустимых уровней (ОДУ), так же не обнаружено превышения по микробиологическим исследованиям. В связи с соблюдением качественных показателей и нормативных параметров подачи воды абонентам строительство новых объектов водоснабжения в с. Кортуз не планируется.

1.3.2. Сведения о новом строительстве и реконструкции системы водоснабжения

Новое строительство и реконструкция системы водоснабжения с. Кортуз генеральным планом развития не предусмотрено.

В целях оптимизации затрат по удельному расходу электроэнергии необходимо внедрение частотного регулирования приводов установленных насосов.

1.3.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров чистой воды

Реконструкция и строительство резервуаров чистой воды генеральным планом с. Кортуз не предусматривается.

1.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

При производстве строительно-монтажных работ по реконструкции существующих сетей водоснабжения и присоединения жилых, производственных и социальных объектов к системе централизованного водоснабжения с. Кортуз предусматривается осуществления ряда мероприятий по охране окружающей среды.

Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории. Работа строительных машин должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Растительный грунт подлежит срезке и хранению в соответствии с требованиями норм и правил. Смешивание растительного грунта с подстилающим минеральным грунтом запрещено.

Производство земляных работ вести в строго отведенных границах. Отвал грунта устраивать только в пределах отведенной территории. После прокладки трубопровода и обратной засыпки траншеи производится уплотнение грунта и,  при необходимости, восстановление нарушенного твердого покрытия проезжей части улиц и пешеходных тротуаров.

Заправка двигателя внутреннего сгорания машин на строительной площадке должна производиться с соблюдением мер предосторожности. Запрещается слив отработанных масел на землю, а также проведение профилактического ремонта машин непосредственно на строительной площадке.

- 1.5. Приборный учет

Ниже приведена оценка капиталовложений, необходимых для совершенствования существующего парка приборов коммерческого учета водопотребления во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ).

Согласно п.2 ст.13 №261-ФЗ, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно п. 5 ст. 13 № 261-ФЗ, до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

На данный момент у потребителей с. Кортуз установлено 149 прибора учета.

В настоящее продолжается работа во исполнение законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по договорным (расчетным) объемам водопотребления.

# Глава 2 Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

Краснотуранское РМПП ЖКХ – единственная организация осуществляющая водоотведение на территории с. Кортуз.

Структура системы сбора, отведения и очистки сточных вод включает в себя систему самотечных канализационных коллекторов приходящих в общий поселковый септик Системы очистки и обеззараживания стоков не предусмотрено.

2.1.2. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод

Оценка состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) выполнена на основании «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» (далее по тексту Инструкция), утвержденной Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 9 сентября 1975 г. N 378.

Канализационные сети с. Кортуз выполнены из чугуна, и асбестоцемента. Большинство сетей – чугунные.

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

- чугунные - 40 лет;

- асбестоцементные – 30 лет.

Согласно п.22 Инструкции, износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений водопровода и канализации определяется по срокам службы, как отношение фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку службы, умноженному на 100.

В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к полному нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения, определенный экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определяется отношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного сроков службы, умноженному на 100.

Согласно данным, предоставленным Краснотуранским РМПП ЖКХ, общий средневзвешенный износ канализационных сетей составляет 91%.

2.1.3. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия с. Кортуз. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью в 5 км сточные воды отводятся в отстойник.

Оценка безопасности и надежности централизованной системы водоотведения выполнена с точки зрения общей аварийности системы.

Аварий на канализационных сетях с. Кортуз в 2014 году не зафиксировано.

2.1.4. Территория с. Кортуз неохваченная централизованной системой водоотведения

Преобладающая жилая застройка не охваченная централизованной системой водоотведения – одноэтажные индивидуальные жилые дома сельского типа. Из проживающих в с. Кортуз 587 человека центральным водоотведением пользуются 116 человек, что составляет 19,8%. Часть жилого фонда оборудована приусадебными  выгребными ямами (септиками). Кроме того системой поселковой канализации пользуются социальные и культурные объекты села.

2.1.5. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования

Канализационные сети строились и вводились в эксплуатацию по мере строительства жилого сектора и организаций.

Очистка стоков не производится. При наполнении септика стоки после обеззараживания вывозится на рельеф, в место определяемое администрацией Кортузского сельсовета.

2.1.6. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Структура баланса принята в соответствие с отчетной документацией Краснотуранского РМПП ЖКХ.

Таблица 10

Структура баланса Кортузского участка Краснотуранского РМПП ЖКХ

| Нужды водопотребления | Годовой расход, м3 | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальный | Средний |
|  | 2014 | 2014 |  |
| Хозяйственно-бытовые сточные воды, всего | 4061,9 | 122 | 11 |
| -в том числе: | 2327,5 |  |  |
| от населения |  |  |  |
| - от бюджетофинансируемых организаций | 1680,8 |  |  |
| - от промышленных предприятий | 0 |  |  |
| - от прочих организаций | 0 |  |  |
| В том числе: | 53,6 | - | - |
| Собственные нужды |  |  |  |

2.1.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Данных о количестве притока неорганизованного стока по поверхности рельефа местности нет в виду его незначительного количества.

2.1.8. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

Система водоотведения с. Кортуз не имеет приборов коммерческого учета принимаемых сточных вод. Это обусловлено тем, что канализационные сети выполнены в безнапорном исполнении. Планов по установке приборов коммерческого учета сточных вод нет.

2.1.9. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В связи с расположением с. Кортуз на склоне горы отвод и транспортировка стоков от абонентов до септика производится через систему самотечных трубопроводов. Гидравлический расчет при такой системе водоотведения не рассчитывается.

2.2. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Перспективные расчетные расходы сточных вод определены на основании существующих фактических балансов системы водоотведения с поправками на изменения в водопотреблении с. Кортуз.

2.2.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)

В таблице приведены расчетные данные о фактическом (на 2014 год) и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод.

Таблица 11

Данные о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Пропущено сточных вод, всего, в том числе: | м3/год | 4061,9 | 4036,513 | 4011,126 | 3985,739 | 3960,353 | 3934,966 | 3909,579 | 3884,192 | 3858,805 | 3833,418 | 3808,031 |
| от населения | м3/год | 2327,5 | 2312,953 | 2298,406 | 2283,859 | 2269,313 | 2254,766 | 2240,219 | 2225,672 | 2211,125 | 2196,578 | 2182,031 |
| от бюджетофинансируемых организаций | м3/год | 1680,8 | 1670,295 | 1659,79 | 1649,285 | 1638,78 | 1628,275 | 1617,77 | 1607,265 | 1596,76 | 1586,255 | 1575,75 |
| от прочих организаций | м3/год | 53,6 | 53,265 | 52,93 | 52,595 | 52,26 | 51,925 | 51,59 | 51,255 | 50,92 | 50,585 | 50,25 |

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3782,644 | 3757,258 | 3731,871 | 3706,484 | 3681,097 | 3655,71 |
| 2167,484 | 2152,938 | 2138,391 | 2123,844 | 2109,297 | 2094,75 |
| 1565,245 | 1554,74 | 1544,235 | 1533,73 | 1523,225 | 1512,72 |
| 49,915 | 49,58 | 49,245 | 48,91 | 48,575 | 48,24 |

Из таблицы следует, что годовой (среднесуточный) прием сточных вод в перспективе снизится.

2.2.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура системы сбора, отведения и очистки сточных вод включает в себя систему самотечных канализационных трубопроводов приходящих на насосную перекачивающую станцию. В связи с естественным перепадом высот от жилого сектора, предприятий и организаций до поселкового септика промежуточных перекачивающих станций не предусмотрено. Подразделение на эксплуатационные и технологические зоны в системе водоотведения с. Кортуз отсутствует.

2.2.3. Расчет требуемой мощности канализационных сетей и сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов прохода сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок

В результате прогнозного анализа ожидаемого поступления в централизованную систему водоотведения с. Кортуз сточных вод с точки зрения производительности увеличения пропускной способности канализационных сетей не планируется.

2.2.4. Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации и определение зоны ее деятельности

Единственной организацией занимающейся водоотведением от абонентов с. Кортуз является Краснотуранское районное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Краснотуранское РМПП ЖКХ) которое и наделяется статусом гарантирующей организации на территории с. Кортуз

2.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

2.3.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Рассмотрение перечня основных мероприятий по реализации схем водоотведения возможно при разработке проектов планировки территорий планируемых к застройке. В настоящее время проекты планировок не разработаны и соответственно нет возможности рассматривать реализацию перспективных схем развития водоотведения с. Кортуз.

2.3.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение не планируется в связи с отсутствием технической необходимости.

2.4. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения на территории с. Кортуз не выявлено.