- Приложение 1 к постановлению

- администрации района от 14.12.2015 №734-п

- Администрация Краснотуранского района

Схема водоснабжения и водоотведения

села Лебяжье Краснотуранского района

на период с 2015 по 2030 год

(Актуализированная версия в 2025г)

- Пояснительная записка

с. Краснотуранск

2025 год

|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации района ________________В.А. Линдт |
| --- | --- |
|  | «___» ______________ 2015 г. |

Схема водоснабжения и водоотведения

села Лебяжье Краснотуранского района

на период с 2015 по 2030 год

- Пояснительная записка

с. Краснотуранск

2015 год

- ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	6

Глава 1 Схема водоснабжения	8

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	8

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения с. Лебяжье	8

1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	12

1.1.3. Описание территорий с. Лебяжье, охваченных централизованными системами водоснабжения	12

1.1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды	12

1.1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций	16

1.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	16

1.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	17

1.1.8. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды	17

1.1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов.	19

1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление	19

1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	19

1.2.2. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	20

1.2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении	20

1.2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	25

1.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	26

1.2.6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	26

1.2.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	27

1.2.8. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	27

1.2.9. Перспективные балансы водопотребления………………………………………………..28

1.2.10. Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации и определение зоны ее деятельности	30

1.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	30

1.3.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам	30

1.3.2. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций	30

1.3.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров чистой воды	30

1.3.4. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение	30

1.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов  централизованной системы водоснабжения	31

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	31

1.5.1.Приборный учет	31

Глава 2 Схема водоотведения	32

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	33

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования	33

2.1.2. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод	33

2.1.3. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	33

2.1.4. Территория с. Лебяжье неохваченная централизованной системой водоотведения	36

2.1.5. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования	36

2.1.6. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения	36

2.1.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	37

2.1.8. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета	37

2.1.9. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	37

2.2. Перспективные расчетные расходы сточных вод	37

2.2.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)	37

2.2.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	39

2.2.3. Расчет требуемой мощности канализационных сетей и сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок	39

2.2.4. Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации и определение зоны ее деятельности	39

2.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения	39

2.3.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем    водоотведения…………….…39

2.3.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	40

2.4. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод	40

2.5. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	40

# Введение

Село Лебяжье является населенным пунктом в составе Краснотуранского района Красноярского края, находящимся в 15 км к югу от районного центра. Село расположено на правом берегу Красноярского водохранилища. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции (Минусинск) — 122 км.

В августе 1707 года на правом берегу Енисея был заложен Абаканский острог, положивший начало волостному селу Абаканскому, в годы советской власти переименованному в Краснотуранск. Существующее название было дано селу из-за  расположения его между горами Красной и Туран.

История современного Краснотуранского района связана со строительством Красноярской ГЭС. Подготовка зоны водохранилища Красноярской ГЭС началась в 1962 году и продолжалась до 1967 года. Перенос населенных пунктов района из зоны затопления на новое место форсировался сроками пуска первой очереди ГЭС.

В числе вновь построенных появилось село с  наименованием – Лебяжье. Оно было основано на базе ныне затопленных сел – Биря и Сорокино.

Численность населения села на 01.01.2015 года – 1231 человек.

Схема водоснабжения и водоотведения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного водоснабжения и водоотведения представляет собой сложный технологический объект с большим количеством задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на водоснабжение основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определяемой генеральным планом поселения.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью схемы водоснабжения и водоотведения является:

- определение направления развития системы водоснабжения и водоотведения населенного пункта на расчетный период до 2030 года;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих объектов водоснабжения и водоотведения;

- снижение издержек производства при производстве работ по водоснабжению и водоотведению;

- повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению;

- уменьшение общих издержек предприятия осуществляющего водоснабжение населенного пункта.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактического потребления с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников водоснабжения и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности, экологии.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения поселения с. Лебяжье Краснотуранского района являются требование Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 № 782, Соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления Краснотуранского района по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, осуществления сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, водоотведения №1-1/ж от 12.11.2013 г., Постановление администрации Краснотуранского района «О разработке схем водоснабжения (водоотведения)» от 14.03.2013 № 130-п.

# Глава 1 Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения с. Лебяжье.

Водоснабжением с. Лебяжье занимается муниципальное предприятие Краснотуранское РМППЖКХ.

Источником водоснабжения в с. Лебяжье являются 2 водозаборные артезианские скважины. Обе скважины расположены в границах села. Скважина №1 находится в центральной части села по ул. Калинина, 35, скважина №2 находится в южной части села по ул. Ленина, 2А. Согласно  заключения ООО «Минусинский гидрогеолог» водозаборы эксплуатируют глубоко залегающий водоносный комплекс подземных отложений девона. Рельеф территории водозаборов равнинный, за пределами водозаборов осложнен холмами и грядами, с небольшим пологим склоном на запад в сторону Красноярского водохранилища. Водозаборы введены в эксплуатацию в 1963 и 1960 годах соответственно.

Глубина эксплуатируемых скважин составляет 120м. Скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ 8-25-150 с производительностью 25 м3/час и высотой подъема 150 метров. Оголовки скважины размещены в кирпичных павильонах. Устья скважин герметичны. На скважинах отсутствуют приборы замера дебита скважин. Электроснабжение скважин осуществляется по III категории надежности. Вода от артезианских скважин №№ 1,2 подается в накопительные резервуары чистой воды объемом 400м3, емкости которых заглублены и обвалованы землёй. Накопительные резервуары за счет естественного рельефа местности находятся выше населенного пункта. Из резервуаров чистой воды по поселковым распределительным сетям с. Лебяжье самотеком осуществляется водоснабжение абонентов. На основании требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ООО «Минусинская гидрогеологическая партия» разработаны паспорта водозаборов, в которых рассчитаны границы поясов зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов села.

- Зоны санитарной охраны (ЗСО)

Для предотвращения загрязнения подземных вод и территории водозабора вокруг него создаются зоны санитарной охраны (ЗСО), состоящие из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в подземные воды водоносного горизонта и водозабора.

- Границы первого пояса ЗСО водозабора

Первый пояс - пояс строгого режима включает территорию расположения водозабора, площадок расположения всех водопроводных сооружений. Он устанавливается в целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды водоносного горизонта в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений.

В соответствии с требованиями п.2.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и согласно заключения ООО «Минусинский гидрогеолог», которое определяет подземные воды из которых питаются скважины №№ 1, 2 с. Лебяжье, как недостаточно защищенные - граница первого пояса ЗСО водозабора  устанавливается на расстоянии  50м от  скважины водозабора (скв.№1, скв.№2) в каждую сторону.

- Границы второго и третьего поясов ЗСО водозабора

Водозабор эксплуатирует подземные воды второго от поверхности  водоносного горизонта, приуроченного к трещиноватым песчаникам, основным источником питания которых являются аллювиальные подземные воды.

На основании п.п.2.3.2. и 2.3.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 границы второго и третьего пояса ЗСО водозабора определяются гидродинамическими расчетами.

Так как водозабор не инфильтрационный, то расчет второго и третьего поясов ЗСО произведен ООО «Минусинский гидрогеолог», как для водозаборов в удалении от рек.

Таблица 1

РАСЧЕТ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО) АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ №1 СЕЛА ЛЕБЯЖЬЕ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

| Наименование показателей | Результаты расчета | Расчетные формулы |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные Дебет скважины, Q, м3/сут. Мощность водоносного горизонта, m Пористость, n Уклон естественного потока, i Коэффициент фильтрации, к, м/сут. | 784,0 12,0 0,1 0,001 3,6 | q=kmi=0,04 м2/сут. q – 0, бытовой поток отсутствует |
| II пояс ЗСО Расчетное время, Т, сут. Протяженность зоны вверх по потоку, R,м Протяженность зоны вниз по потоку, R,м Ширина зона, 2d, м Общая длина зоны, L, м | 400,0 288,0 288,0 576,0 576,0 | R=r=d √QT = √784*400____=288м Пnm 3,14*12,0*0,1 |
| III пояс ЗСО Расчетное время, Т/, сут. Протяженность зоны вверх по потоку, R/,м Протяженность зоны вниз по потоку, R/,м Ширина зона, 2d/, м Общая длина зоны, L/, м | 1х104 1442,0 1442,0 2884,0 2884,0 | R=r=d √QT = √784*1*104___=1442м Пnm 3,14*12,0*0,1 |

Таблица 2

РАСЧЕТ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО) АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ №2 СЕЛА ЛЕБЯЖЬЕ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

| Наименование показателей | Результаты расчета | Расчетные формулы |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные Дебет скважины, Q, м3/сут. Мощность водоносного горизонта, m Пористость, n Уклон естественного потока, i Коэффициент фильтрации, к, м/сут. | 259,0 17,0 0,1 0,001 1,6 | q=kmi=0,04 м2/сут. q – 0, бытовой поток отсутствует |
| II пояс ЗСО Расчетное время, Т, сут. Протяженность зоны вверх по потоку, R,м Протяженность зоны вниз по потоку, R,м Ширина зона, 2d, м Общая длина зоны, L, м | 400,0 139,0 139,0 278,0 278,0 | R=r=d √QT = √259*400____=288м Пnm 3,14*17,0*0,1 |
| III пояс ЗСО Расчетное время, Т/, сут. Протяженность зоны вверх по потоку, R/,м Протяженность зоны вниз по потоку, R/,м Ширина зона, 2d/, м Общая длина зоны, L/, м | 1х104 696,0 696,0 1392,0 1392,0 | R=r=d √QT = √259*1*104___=1442м Пnm 3,14*17,0*0,1 |

При расчете использовались «Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ II и III поясов ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питевого назначения.

Расчет границ  ЗСО произведен согласно заявленной потребности в воде.

- Граница ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

В соответствии с п.2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 размеры границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимаются:

- ширина санитарно-защитной полосы от крайних линий водопровода на площади распространения грунтовых вод (площадь распространения водоносного аллювиального горизонта – территория водозабора) равна 50 м, за пределами распространения грунтовых вод на площади водоносной нижне-среднедевонской зоны при глубоком залегании подземных вод ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водовода – 10 м;

- граница от стен насосной станции – 15 м;

- граница от стен резервуара с водой на территории насосной станции принимается не менее 30 м, от водонапорной башни – не менее 10 м.

Правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны всех поясов

В каждом из 3-х поясов ЗСО устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Согласно существующим нормативным документам в пределах поясов ЗСО водозабора должен поддерживаться режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические условия местности и защиту подземных вод от преждевременного истощения и техногенного загрязнения. Такой режим устанавливается отдельно для каждого пояса ЗСО.

- Санитарный режим в первом поясе ЗСО

На территории первого пояса ЗСО водозаборов с. Лебяжье запрещается осуществление всех видов хозяйственной деятельности за исключением работ, связанных с исследованием и добычей подземных вод. На указанной территории разрешаются только работы, связанные с эксплуатацией водозабора и ведение работ по теме «Оценка запасов подземных вод». Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы. Каждая скважина с. Лебяжье должна иметь ограждение первого пояса ЗСО, дорожки обустроены твердым покрытием. Для исключения возможности умышленного загрязнения подземных вод через устье скважин территория должна быть обеспечена охраной. Оголовки скважин и водопровод должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения подземных вод через устье скважин и насосное устройство.

Скважины водозабора должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля фактического водоотбора и динамического уровня подземных вод.

- Санитарный режим во втором поясе ЗСО

В связи с тем, что во втором поясе ЗСО водозаборов находятся жилые производственные и социально-общественные здания, водопользователь обязан  предупредить собственников и пользователей данных объектов о соблюдении и выполнении санитарного режима на территории, согласовать необходимые мероприятия о предотвращении потенциального загрязнения подземных вод при ведении хозяйственной деятельности.

На всей территории второго пояса ЗСО должен соблюдаться надлежащий санитарный порядок и чистота территории; осуществляться своевременный вывоз нечистот и бытового мусора в места, специально отведенные для свалок.

Бурение новых скважин и другие виды строительства, связанные с нарушением почвенного покрова, производятся при обязательном согласовании с органами санитарного надзора.

- Санитарный режим в третьем поясе ЗСО

Санитарный режим третьего пояса ЗСО не допускает размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, так как в водоснабжении с. Лебяжье используются недостаточно защищенные подземные воды.

1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения в с. Лебяжье являются 2 водозаборные артезианские скважины. Водозаборы введены в эксплуатацию в 1963 и 1960 годах соответственно.

Скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ 8-25-150 с производительностью 25 м3/час и высотой подъема 150 метров. Оголовки скважин размещены в кирпичных павильонах. Устья скважин герметичны. Скважины находятся в исправном состоянии. На скважинах отсутствуют приборы замера дебита скважин. Вода от артезианских скважин подается в накопительные резервуары чистой воды объемом 400м3, емкости которых заглублены и обвалованы землёй. Резервуары исправны, герметичны.

1.1.3.Описание территорий с.Лебяжье, охваченных системами централизованного водоснабжения

Из 1238 жителей села Лебяжье услугой централизованного водоснабжения пользуются 962 жителя, что составляет 77,7%. Остальные жители пользуются питьевой водой от водоразборных колонок.

1.1.4. Контроль качества воды

Сооружения для очистки и подготовки воды в системе водоснабжения села отсутствуют.

- Контроль качества забираемых вод

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» аккредитованным испытательным лабораторным центром на основании договора.

Контроль качества воды водоисточника и воды, подаваемой в распределительную сеть

Производственный контроль качества воды водоисточников и питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, производится Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» аккредитованным испытательным лабораторным центром на основании договора согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений». Испытательный лабораторный центр имеет аттестат аккредитации ИЦЛ ГСЭН.RU.ЦОА/ТОА.086.13 Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Зарегистрирован в Едином Реестре 31.10.2011г.

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, питьевой воды и воды в распределительной сети. В программах определены места и периодичность отбора проб, перечень определяемых ингредиентов по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

- Анализ качества подаваемой питьевой воды

Водозабор находится в границах с. Лебяжье. Он состоит из 2 скважин, вскрывших эксплуатационный водоносный голоценовый аллювиальный горизонт. По условиям питания горизонта водозабор относится. Глубина скважин составляет 120м. Поднимаемая из скважин вода по качеству соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,33-0,45 мг/дм3.

Анализ химического состава подземных вод, отобранных в 1986 г., 2003 г., 2004-2006 гг., 2010-2014 гг., показал, что по химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,33-0,45 мг/дм3.

- Результаты химических анализов подземных вод

Анализ химического состава подземных вод, отобранных в 1986 г.,  2003г., 2004-2006 гг., 2010-2014 гг., показал, что по химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,33-0,45 мг/дм3.

Результаты химических анализов подземных вод скважин №1 и №2, выполненные в лаборатории Минусинской ГГП.

- Таблица 3

- Химический состав подземных вод скважины №1 с. Лебяжье

| Определяемые компоненты | Содержание компонентов (протокол исследования качества воды Минусинской ГГП проба № 90) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг/дм3 | ммоль/дм3 | ммоль/дм3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Катионы |  |  |  |
| Аммоний NH4+ | 0,08 |  |  |
| Натрий и калий Na+K+ | 188,6 | 8,2 | 36,6 |
| Магний Mg2+ | 104,58 | 8,6 | 38,4 |
| Кальций Са2+ | 112,0 | 5,6 | 25,0 |
| Сумма катионов | 405,26 | 22,4 | 100 |
| Анионы |  |  |  |
| Хлор CL | 198,8 | 5,6 | 25,0 |
| Сульфаты SO42- | 336,0 | 7,0 | 31,3 |
| Гидрокарбонаты HCO3- | 597,8 | 9,8 | 43,7 |
| Карбонат СО32- | н/о |  |  |
| Нитриты (NO2-) | 0,07 |  |  |
| Нитраты (NO3-) | 166,0 |  |  |
| Сумма анионов | 1298,67 | 22,4 | 100,0 |
| Сумма катионов + анионов | 1703,93 |  |  |
| Железо общее | 0,11 |  |  |
| Жесткость общая | 14,2 |  |  |
| Жесткость карбонатная | 9,8 |  |  |
| Общая минерализация | 1703,93 |  |  |
| Сухой остаток | 1405,03 |  |  |
| Водородный показатель (ед.рН) | 7,96 |  |  |
| Окисляемость перманганатная, (мгО/дм3) | 1,92 |  |  |
| Диоксид углерода СО2 (мг/дм3) | 3,08 |  |  |

Формула солевого состава:

CO230,8−M1,7HCO344SO431Cl25Mq38Ca25Na+K37pH7,96

- Таблица 4

- Химический состав подземных вод скважины №2 с. Лебяжье

| Определяемые компоненты | Содержание компонентов (протокол исследования качества воды Минусинской ГГП проба № 90) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг/дм3 | ммоль/дм3 | ммоль/дм3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Катионы |  |  |  |
| Аммоний NH4+ | 0,05 |  |  |
| Натрий и калий Na+K+ | 138,0 | 6,0 | 42,3 |
| Магний Mg2+ | 58,37 | 4,8 | 33,8 |
| Кальций Са2+ | 68,0 | 3,4 | 23,9 |
| Сумма катионов | 264,42 | 14,2 | 100 |
| Анионы |  |  |  |
| Хлор CL | 120,7 | 3,4 | 23,9 |
| Сульфаты SO42- | 144,0 | 3,0 | 21,2 |
| Гидрокарбонаты HCO3- | 475,8 | 7,8 | 54,9 |
| Карбонат СО32- | н/о |  |  |
| Нитриты (NO2-) | 0,01 |  |  |
| Нитраты (NO3-) | 10,0 |  |  |
| Сумма анионов | 750,51 | 14,2 | 100,0 |
| Сумма катионов + анионов | 1014,93 |  |  |
| Железо общее | 0,09 |  |  |
| Жесткость общая | 8,2 |  |  |
| Жесткость карбонатная | 7,8 |  |  |
| Общая минерализация | 1014,93 |  |  |
| Сухой остаток | 777,03 |  |  |
| Водородный показатель (ед.рН) | 8,02 |  |  |
| Окисляемость перманганатная, (мгО/дм3) | 1,28 |  |  |
| Диоксид углерода СО2 (мг/дм3) | 17,6 |  |  |

Формула солевого состава:

CO217,6−M1,0HCO355SO424Cl21Mq34Ca24a+K42pH8,02

По радиологическим показателям согласно требований СанПиН 2.1.4. 1074-01 (протоколы лабораторных испытаний №№ 74,75 от 30.04.2004 г. ИЛЦ филиала ФГУЗ «ЦГСЭН в Красноярском крае») в воде обеих скважин превышена общая альфа-радиоактивность.

По микробиологическим показателям вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 (протоколы лабораторных испытаний № 126, 394, 497, 729, 897, 1044, 1221 за 2005 г. и №104, 448, 611, 835 за 2006 г. ИЛЦ филиала ФГУЗ «ЦГиЭ в Краснотуранском районе»).

Вышеприведенный общий анализ качества воды водозабора позволяет сделать вывод, что вода соответствует требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и пригодна для целей питьевого водоснабжения.

1.1.5. Описание состояния и функционирования существующих скважин водозабора

Глубина эксплуатируемых скважин составляет 120м. Стенки скважины №1 обсажены на глубину от 0 до 97,1м трубами диаметром 219мм. Стенки скважины №2 обсажены на глубину от 0 до 34,45м трубами диаметром 273мм, а от отметки 34,45 до 120м трубами диаметром 219мм.   Скважины  оборудованы погружными насосами ЭЦВ 8-25-150 с производительностью 25 м3/час и высотой подъема 150 метров. Оголовки скважины размещены в кирпичных павильонах. Павильоны огорожены деревянными заборами. Устья скважин герметичны. На скважинах отсутствуют приборы замера дебита скважин. Электроснабжение скважин осуществляется по II категории надежности. Скважины находятся в исправном состоянии.

1.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Сети водоснабжения с. Лебяжье строились в 60-80-хх годах 20-го века, одновременно со строительством села. Сети прокладывались как специализированными предприятиями, согласно планов развития населенного пункта, так и хозяйственным способом, местным сельхозпредприятием, являющимся градообразующим предприятием с.Лебяжье. Существенной реконструкции сети водоснабжения с того времени не подвергались. Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет 30 лет.

Протяженность водопроводных сетей с. Лебяжье нуждающихся в замене составляет  около 40% от общего объема сетей. Глубина заложения части трубопроводов уличной водопроводной сети села находится выше уровня требуемого для климатической нормы южной группы районов Красноярского края. Данное нарушение в прокладке сетей  в зимнее время при низких температурах воздуха и слабом объеме разбора воды приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводных сетях из-за перемерзания трубопроводов.

Согласно данных, предоставленных эксплуатирующей организацией, количество аварий на сетях водоснабжения за 2014 год составило 3 единицы. Так как часть водопроводных сетей не имеет кольцевой структуры, то аварии на водопроводах устраняются в большинстве случаев с отключением потребителей запитанных от аварийного участка водопроводной сети. При этом сроки устранения аварий и инцидентов на водопроводных сетях соответствуют нормативным требованиям.

С появлением в промышленности в 80-90-х годах прошлого столетия  полимерных материалов, при проведении капитальных ремонтов и в новом строительстве в распределительных сетях с. Лебяжье перестали применять чугунные и стальные трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов значительно легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Полимерные водопроводные трубы выдерживают неоднократное перемерзание и оттаивание.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

Как указывалось ранее, система водоснабжения с. Лебяжье строилась в 60-80-е годы прошлого века. Плановая реконструкция системы не выполнялась. По этой причине, ряд проблем в системе водоснабжения связан с износом и техническим несовершенством оборудования. Применительно к системе водоснабжения с. Лебяжъе выявлены следующие проблемные места:

- износ водопроводных сетей и запорной арматуры составляет 40%;

- коэффициент аварийности составляет 0,3 аварии на 1 км сетей;

- часть из существующих участков сетей водоснабжения спроектированы по радиальной схеме (не по кольцевой), что не отвечает требованиям по надежности и бесперебойности водоснабжения;

- недостаточная оснащенность системы водоснабжения приборами коммерческого учета воды, и, как следствие, сложность в определении коммерческих потерь.

1.1.8. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Краснотуранского района относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ (рисунок 4). Территория района находится в умеренном климатическом поясе с континентальным климатом (многолетняя среднегодовая температура воздуха -1,6°С, средняя температура января -23,2°С, июля +18,9°С).

Таблица 5

Характеристика климатического района IB

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, °С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, °С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IB | от -14 до -28 | 5 и более | от +12 до +21 | - |

В районе преобладают ветры северо-западного направления.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,1 м/с.

Максимальная амплитуда колебаний температур – 92°С.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 210 см.

- Рисунок 1 - Схематическая карта климатического районирования для строительства

Так как среднегодовая температура минус 1,6°С, а среднемесячная температура января составляет минус 23,2°С.

Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей используются следующие технические и технологические решения:

- водопроводная сеть выполнена подземным способом прокладки, с глубиной заложения 3 метра, производится перекладка участков сетей с глубиной заложения менее 3 метров;

- часть вводов в здания проложена канально, совместно с тепловыми сетями, что в исключает перемерзание водопроводных сетей в течение отопительного периода;

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных перемерзанием, на территории с. Лебяжье в 2013-14г.г. не выявлено.

В результате глубокого промерзания грунтов, происходит их смещение, что приводит к  поперечным переломам или разрывам металлических трубопроводов водопроводных сетей.

1.1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов.

Все объекты системы централизованного водоснабжения села Лебяжье находятся в собственности муниципального образования Краснотуранский район и переданы в хозяйственное ведение Краснотуранскому РМПП ЖКХ.

1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Данный раздел выполнен на основании отчетных данных, предоставленных Краснотуранским РМПП ЖКХ.

Таблица 6

Структурный водный баланс подачи воды по группам потребителей за базовый 2014 год

|  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | % |
| Поднято воды | 44614,8 | 100% |
| Подано воды в сеть | 44614,8 | 100% |
| Реализация населению | 36160,7 | 81,1% |
| Прочие нужды (полив, поение скота и т.п.) | 816,3 | 1,8% |
| Реализация прочим потребителям (организации, учреждения и т.п.) | 5168,2 | 11,6% |
| Технологические нужды производственных объектов | 2366,7 | 5,3% |
| Потери, утечки | 102,9 | 0,2% |

Из диаграммы следует, что 94,5 % воды подается потребителям, 5,3% из нее расходуется на технологические нужды производственных объектов, основная часть 81,1% - реализуется населению и 11,6% реализуется организациям и учреждениям, в том числе бюджетным.

1.2.2. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

В таблице 7 приведен структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей за базовый 2014 год. Данный баланс составлен по отчетным данным Краснотуранским РМПП ЖКХ.

Таблица 7

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей за базовый 2014 год

|  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | % |
| Водоснабжение, м3 |  |  |
| Поднято воды | 44614,8 |  |
| Подано воды в сеть | 44614,8 |  |
| Потери, утечки | 102,9 |  |
| Технологические нужды производственных объектов | 2366,7 |  |
| Реализация абонентам, | 42145,2 | 100% |
| в том числе |  |  |
| Населению | 36160,7 | 85,8% |
| Прочие нужды (полив, поение скота и т.п.) | 816,3 | 2,2% |
| Прочим потребителям (организации, учреждения и т.п.) | 5168,2 | 12,0% |

- Основная часть реализованной (85.8%) воды приходится на население.

1.2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

На территории Краснотуранского района действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Красноярского края, определенные расчетным методом, введены Постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2013 № 370-п. Норматив потребления воды рассчитывается исходя из количества человек, проживающих в жилых помещениях.  Также, величина норматива зависит от степени благоустройства квартир типа дома либо квартиры, т.е. наличия ванн, централизованного или локального водоотведения, водонагревателей и др.

Таблица 8

Норматив потребления коммунальной услуги (водоснабжение)

| № | Вид услуг | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500-1550мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 13,508 |
| 2 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500-1550мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 13,108 |
| 3 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 11,708 |
| 4 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 10,708 |
| 5 | жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 8,708 |
| 6 | жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 2,908 |
| 7 | жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные кухонными мойками | куб.м. на 1 чел. в месяц | 1,816 |
| 8 | жилые помещения с холодным водоснабжением от уличных колонок | куб.м. на 1 чел. в месяц | 1,2 |

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды, при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края утверждены Постановлением Красноярского края от 30.07.2013 №370-п.

1.2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для организаций которые осуществляют снабжение водой или их передачу установлена обязанность по осуществлению деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов. Организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На сегодняшний день, оснащенность приборами учета потребителей воды в с. Лебяжье составляет:

- физическими лицами установлено 322 индивидуальных прибора учета холодной воды;

- юридическими лицами всех видов собственности, бюджетными организациями и индивидуальными предпринимателями установлено 13 приборов учета холодной воды;

- в настоящее время не установлены общедомовые приборы учета в 2 многоквартирных домах села;

Муниципальными органами власти ведется работа во исполнение требований законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Потребители, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по утвержденным нормативным (расчетным) объемам водопотребления.

1.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Максимальная производительность системы определяется суммарным дебетом артезианских скважин на групповом водозаборе, суммарной производительностью всех рабочих насосов ЭЦВ установленных в двух артезианских скважинах  1,2 тыс. м3 в сутки. Установленная мощность водозаборных сооружений в настоящее время превышает фактическую потребность в водоснабжении абонентов с. Лебяжье. Максимальное суточное потребление составляет 550 м3 в сутки.

1.2.6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Генеральным планом развития с. Лебяжье в срок до 2023 года предлагается в сфере водоснабжения выполнение следующих видов работ:

- в с. Лебяжье проектом предлагается строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети прокладываются согласно требований СП 31.13330.2012.

Так же проектом рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать.

При капитальном ремонте и реконструкции предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84, либо проектируются герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения. Проектом предлагается выполнить реконструкцию существующих уличных водопроводов, с увеличением трубопроводов до диаметров обеспечивающих пропуск расчетного расхода воды на противопожарные нужды. Одним из важных мероприятий в системе водоснабжения является реконструкция существующих магистральных и внутриквартальных сетей, что впоследствии повлечет снижение потерь воды при транспортировке (приведение процента потерь при транспортировке воды к нормативным).

1.2.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое годовое потребление за базовый 2014 год принято по отчетным данным Краснотуранского РМПП ЖКХ. Ожидаемое потребление воды определено прогнозным методом, на основании плана социально-экономического развития района и генерального плана с. Лебяжье.

Прогноз определяет, что максимальное и минимальное суточное водопотребление – 0,55 и 0,17 тыс. м3/сут соответственно. К расчетному сроку, прогнозируемые величины среднесуточного, максимального и минимального суточного водопотребления составят 0,5 и 0,14 тыс. м3/сут соответственно.

1.2.8. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды

Как указывалось выше, суммарная мощность водозаборных объектов составляет 1200 м3/сут. или 438,00 тыс.м3/год. В результате прогнозируемого сокращения водопотребления абонентами с.Лебяжье, а также сокращения потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующих мощностей установленных водоисточников достаточно для обеспечения перспективных плановых потребностей всех абонентов с. Лебяжье. Это позволит направить мероприятия по реконструкции и модернизации системы на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса транспортировки воды. Таким образом, увеличение мощности водозаборных сооружений с. Лебяжье с учетом планируемого общего баланса потребления до 2030 года не требуется.

1.2.9. Перспективные водные балансы

Таблица 9

Перспективный  водный баланс (общий, а также структурный по группам потребителей)

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подъем воды | м3/год | 44614,8 | 44335,8 | 44056,7 | 44778,7 | 43500,6 | 43221,6 | 42939,9 | 42661,8 | 42382,8 | 42103,6 | 41825,5 |
| Подано воды в сеть | м3/год | 44614,8 | 44335,8 | 44056,7 | 44778,7 | 43500,6 | 43221,6 | 42939,9 | 42661,8 | 42382,8 | 42103,6 | 41825,5 |
| Потери | м3/год | 102,9 | 102,3 | 101,7 | 101,1 | 100,5 | 99,9 | 99,3 | 98,7 | 98,1 | 97,4 | 96,7 |
| Реализация населению | м3/год | 36160,7 | 35934,7 | 35708,7 | 35482,7 | 35256,7 | 35030,6 | 34804,6 | 34578,6 | 34352,6 | 34126,5 | 33999,5 |
| Реализация прочим потребителям | м3/год | 5168,2 | 5135,9 | 5103,6 | 5071,3 | 5039,0 | 5006,7 | 5974,4 | 4942,1 | 4909,8 | 4877,5 | 4835,2 |
| Прочие нужды (полив, поение и т.д.) | м3/год | 816,3 | 811,3 | 806,2 | 801,2 | 796,1 | 791,1 | 786,0 | 781,0 | 785,9 | 780,9 | 775,8 |
| Технологические нужды | м3/год | 2366,7 | 2351,9 | 2337,0 | 2322,2 | 2307,4 | 2292,6 | 2277,8 | 2263,0 | 22,48,2 | 2233,4 | 2218,6 |

Таблица 9 (продолжение)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | м3/год | 41547,0 | 41268,9 | 40990,7 | 40712,4 | 40433,3 | 40153,2 |
| Подано воды в сеть | м3/год | 41547,0 | 41268,9 | 40990,7 | 40712,4 | 40433,3 | 40153,2 |
| Потери | м3/год | 96,1 | 95,5 | 94,8 | 94,1 | 93,5 | 92,6 |
| Реализация населению | м3/год | 33674,5 | 33448,5 | 33222,5 | 32996,4 | 32770,4 | 32534,4 |
| Реализация прочим потребителям | м3/год | 4812,9 | 4780,6 | 4748,3 | 4716,0 | 4683,7 | 4651,0 |
| Прочие нужды (полив, поение и т.д.) | м3/год | 770,8 | 765,7 | 760,7 | 755,6 | 750,5 | 745,5 |
| Технологические нужды | м3/год | 2203,8 | 2189,0 | 2174,2 | 2159,4 | 2144,6 | 2129,8 |

1.2.10. Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации и определение зоны ее деятельности

Единственной организацией осуществляющей холодное водоснабжение всех абонентов с. Лебяжье является муниципальное Краснотуранское районное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Краснотуранское РМПП ЖКХ) которое и наделяется статусом гарантирующей организации на территории с. Лебяжье.

1.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1.3.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам

На сегодняшний день, водоочистные сооружения в системе водоснабжения с. Лебяжье отсутствует. Поднятая из артезианских скважин вода поступает в накопительный резервуар без очистки, откуда самотеком подается в разводящие сети и непосредственно потребителям.

По данным анализов качества питьевой воды за 2014 год, химические вещества не превышают установленные величины допустимых уровней (ОДУ), так же не обнаружено превышения по микробиологическим исследованиям. В связи с соблюдением качественных показателей и нормативных параметров подачи воды абонентам строительство новых объектов водоснабжения в с. Лебяжье не планируется.

1.3.2. Сведения о новом строительстве и реконструкции системы водоснабжения

Новое строительство и реконструкция системы водоснабжения с. Лебяжье генеральным планом развития не предусмотрено.

В целях оптимизации затрат по удельному расходу электроэнергии необходимо внедрение частотного регулирования приводов установленных насосов.

1.3.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров чистой воды

Реконструкция и строительство резервуаров чистой воды генеральным планом с. Лебяжье не предусматривается.

1.3.4. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

На данный момент в жилом фонде с. Лебяжье установлено 322 прибора учета.

Предприятиями, организациями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями установлено 13 приборов учета.

В настоящее продолжается работа во исполнение законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по договорным (расчетным) объемам водопотребления.

Установка общедомовых приборов учета в МКД в количестве 2 штук согласно разработанному графику запланировано на 2016 год.

1.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

При производстве строительно-монтажных работ по реконструкции существующих сетей водоснабжения и присоединения жилых, производственных и социальных объектов к системе централизованного водоснабжения с. Лебяжье предусматривается осуществления ряда мероприятий по охране окружающей среды.

Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории. Работа строительных машин должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Растительный грунт подлежит срезке и хранению в соответствии с требованиями норм и правил. Смешивание растительного грунта с подстилающим минеральным грунтом запрещено.

Производство земляных работ вести в строго отведенных границах. Отвал грунта устраивать только в пределах отведенной территории. После прокладки трубопровода и обратной засыпки траншеи производится уплотнение грунта и,  при необходимости, восстановление нарушенного твердого покрытия проезжей части улиц и пешеходных тротуаров.

Заправка двигателя внутреннего сгорания машин на строительной площадке должна производиться с соблюдением мер предосторожности. Запрещается слив отработанных масел на землю, а также проведение профилактического ремонта машин непосредственно на строительной площадке.

- 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства.

- 1.5.1. Приборный учет

Ниже приведена оценка капиталовложений, необходимых для совершенствования существующего парка приборов коммерческого учета водопотребления во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ).

Согласно п.2 ст.13 №261-ФЗ, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно п. 5 ст. 13 № 261-ФЗ, до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

На данный момент у потребителей с. Лебяжье установлено 335 прибора учета.

В настоящее продолжается работа во исполнение законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по договорным (расчетным) объемам водопотребления.

Установка общедомовых приборов учета в МКД в количестве 2 штук согласно разработанному графику запланировано на 2016 год.

Ориентировочная стоимость одного узла учета принята в размере 40 тыс. руб.

Таблица 10

Капиталовложения в узлы коммерческого учета водопотребления

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общее количество МКД | шт | 2 |
| Всего, необходимо установить узлов учета | шт | 2 |
| Среднерыночная стоимость узла учета водопотребления | тыс. руб./шт. | 40 |
| Капитальные затраты, всего | тыс.руб. | 80,0 |

Ориентировочные затраты, необходимые для установки приборов учета воды составят 80,0 тыс. руб. (в ценах 2015 года).

# Глава 2 Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

Краснотуранское РМПП ЖКХ – единственная организация осуществляющая водоотведение на территории с. Лебяжье.

Структура системы сбора, отведения и очистки сточных вод включает в себя систему самотечных канализационных коллекторов приходящих на насосную станцию, с которой под напором насосами стоки подаются в пруд-отстойник (септик). Системы очистки и обеззараживания стоков не предусмотрено.

2.1.2. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод

Оценка состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) выполнена на основании «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» (далее по тексту Инструкция), утвержденной Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 9 сентября 1975 г. N 378.

Канализационные сети с. Лебяжье выполнены из чугуна, стали, и асбестоцемента. Большинство сетей – чугунные.

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

- чугунные - 40 лет;

- асбестоцементные – 30 лет.

Согласно п.22 Инструкции, износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений водопровода и канализации определяется по срокам службы, как отношение фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку службы, умноженному на 100.

В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к полному нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения, определенный экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определяется отношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного сроков службы, умноженному на 100.

Согласно данным, предоставленным Краснотуранским РМПП ЖКХ, общий средневзвешенный износ канализационных сетей составляет 91%.

2.1.3. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия с. Лебяжье. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью в 5 км сточные воды отводятся на насосную станцию, которая перекачивает стоки в пруд-отстойник.

Оценка безопасности и надежности централизованной системы водоотведения выполнена с точки зрения общей аварийности системы.

Аварий на канализационных сетях с. Лебяжье в 2014 году не зафиксировано.

В протоколах анализа представлены данные о количестве загрязняющих веществ в пробах сточной воды в септике с.Лебяжье. Данные приведены за 2014 год.

Отдел лабораторного анализа и технических измерений по Республике Хакасия

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» Филиал «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск

(ЦЛАТИ по Енисейскому региону)

Адрес: 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков, д. 28 тел. (39031)3-77-09 факс (39031) 3-73-22

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511559 Действителен до 22.12.2014

ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА № 2с - В

от 03.02.2014

Пробы сточной воды № 5с

Наименование и адрес заказчика Краснотуранское районное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (РМППЖКХ Краснотуранскогорайона), Красноярский край, с. Краснотуранск, ул. Гагарина, 47 Г Дата отбора пробы 16.01.2014	Время отбора пробы 16°3 - 1б'5

Протокол отбора пробы № 2с- В	от 16.01.2014

Дата доставки пробы 16.01.2014	Время доставки пробы 1900

Место отбора пробы’

№ 5с- Септик с. Лебяжье (выход).

Характер пробы точечная

Процедура пробоподготовки согласно ГОСТ Р 51592-2000, НД на методики измерений Дата начала анализа 17.01.2014	Время начала анализа 815

Дата окончания анализа 03.02.2014

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 2,4 ±0,6*** | ПНДФ 14.1:2:4.168-2000** |
| Сульфат-ион | мг/дм | 241 ±36 | ПНДФ 14.1:2.159-2000 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 114 ± 11 | ПНДФ 14.1:2:4.111-97 |
| Фосфат - ион | мг/дм3 | 24,1 ±2,9 | ПНДФ 14.1:2:4.112-97 |
| Химическое потребление кислорода (ХПК) | мг/дм3 | 548 ± 82 | ПНДФ 14.1:2:4.190-03 |
| Анионные поверхностноактивные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 5,2 ±0,9*** | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| Фенолы | мг/дм3 | 0,027 ±0,013 | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1251± 113 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- |
| Весы лабораторные В Л -120 | А086 | 17.06.2014 |
| Г иря 1ООг Е2 | 3041041 | 04.10.2014 |
| Фотометр фотоэлектрический КФК-3 | 9107824 | 05.12.2015 |
| Анализатор жидкости Флюорат 02-2М | 1112 | 17.06.2014 |
| Анализатор жидкости лабораторный «АНИОН 4100» | 873 | 17.06.2014 |
| Концентратомер КН-2м | 861 | 26.04.2014 |
| Атомно-абсорбционный спектрометр «Квант-АФА» | 106 / | 02.10.2014 |

Заместитель начальника отдела

М.В. Цербунов

Ведущий инженер по метрологии

С.А. Мельникова

| Наименование компонентов | Ед. изм. | Результаты анализа, С ± Л | Методика (шифр НД) |
| --- | --- | --- | --- |
| химического состава |  | Проба № 5с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водородный показатель | ед. pH | 7,81 ±0,20 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 166 ± 17 | ПНДФ 14.1:2.110-97 |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | мг/дм3 | 248 ± 22 | ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 |
| Биохимическое потребление кислорода (БПКполн) | мг/дм3 | 344 ±31 | ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 |
| Аммоний-ион/ азот аммонийный | мг/дм3 | 85 ± 18 66 ± 14 | ПНДФ 14.1:2.1-95 |
| Нитрит-ион/ азот нитритный | мг/дм3 | <0,02 < 0,006 | ПНДФ 14.1:2:4.3-95 |
| Нитрат-ион/ азот нитратный | мг/дм3 | 4,0 ± 0,9 0,89 ±0,19 | ПНДФ 14.1:2:4.4-95 |
| Железо общ.* | мг/дм3 | 0,78 ±0,12 | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 |
| Марганец* | мг/дм3 | 0,037 ±0,007 | ПНДФ 14.1:2:4.214-06 |
| Медь* | мг/дм3 | 0,007 ± 0,002 | ПНДФ 14.1:2:4.214-06 |
| Цинк* | мг/дм3 | 0,089 ±0,018 | ПНДФ 14.1:2:4.214-06 |
| Свинец* | мг/дм3 | < 0,002 | ПНДФ 14.1:2:4.214-06 |

2.1.4. Территория с. Лебяжье неохваченная централизованной системой водоотведения

Преобладающая жилая застройка не охваченная централизованной системой водоотведения – одноэтажные индивидуальные жилые дома сельского типа. Из проживающих в с. Лебяжье 1231 человека центральным водоотведением пользуются 274 человека, что составляет 22,2%. Часть жилого фонда оборудована выгребными ямами (септиками).

2.1.5. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования

Канализационные сети строились и вводились в эксплуатацию по мере строительства жилого сектора, предприятий и организаций начиная с 1960 года. В результате длительной эксплуатации на чугунных трубопроводах достаточно часто происходят нарушение герметичности соединений, преимущественно в зимний и весенний период при движении грунтов.

Очистка стоков не производится. Иловая часть стоков после обеззараживания вывозится на рельеф, в место, определяемое администрацией Лебяженского сельского совета.

2.1.6. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Структура баланса принята в соответствие с отчетной документацией Краснотуранского РМПП ЖКХ.

Таблица 11

Структура баланса Лебяженского участка Краснотуранского РМПП ЖКХ

| Нужды водопотребления | Годовой расход, тыс. м3 |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный | Средний |
|  | 2013 | 2014 | 2014 |  |
| Хозяйственно-бытовые сточные воды, всего | 15,92 | 14,3 | 122 | 39 |
| -в том числе: | 11,05 | 8,82 |  |  |
| от населения |  |  |  |  |
| - от бюджетофинансируемых организаций | 4,12 | 4,86 |  |  |
| - от промышленных предприятий | 0 | 0 |  |  |
| - от прочих организаций | 0,39 | 0,35 |  |  |
| В том числе: | 0,36 | 0,27 | - | - |
| Собственные нужды |  |  |  |  |

2.1.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Данных о количестве притока неорганизованного стока по поверхности рельефа местности нет в виду его незначительного количества.

2.1.8. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

Система водоотведения с. Лебяжье не имеет приборов коммерческого учета принимаемых сточных вод. Это обусловлено тем, что канализационные сети выполнены в безнапорном исполнении. Планов по установке приборов коммерческого учета сточных вод нет.

2.1.9. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В связи с расположением с. Лебяжье на склоне горы отвод и транспортировка стоков от абонентов до перекачивающей станции производится через систему самотечных трубопроводов. Гидравлический расчет при такой системе водоотведения не рассчитывается.

2.2. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Перспективные расчетные расходы сточных вод определены на основании существующих фактических балансов системы водоотведения с поправками на изменения в водопотреблении с. Лебяжье.

2.2.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)

В таблице приведены расчетные данные о фактическом (на 2014 год) и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод.

Таблица 12

Данные о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Пропущено сточных вод, всего, в том числе: | тыс.м3/год | 44,62 | 44,26 | 43,91 | 43,56 | 43,21 | 42,86 | 42,52 | 42,18 | 41,84 | 41,51 | 41,17 |
| от населения | тыс.м3/год | 36,16 | 35,87 | 35,58 | 35,32 | 34,74 | 34,46 | 34,18 | 33,91 | 33,64 | 33,37 | 33,1 |
| от бюджетофинансируемых организаций | тыс.м3/год | 5,17 | 5,1 | 5,04 | 5,00 | 4,94 | 4,87 | 4,81 | 4,75 | 4,68 | 4,62 | 4,56 |
| от прочих организаций | тыс.м3/год | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,84 | 40,51 | 40,19 | 39,87 | 39,55 | 39,23 |
| 32,84 | 32,58 | 32,31 | 32,06 | 31,8 | 31,55 |
| 4,5 | 4,44 | 4,38 | 4,32 | 4,26 | 4,2 |
| 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |

Из таблицы следует, что годовой (среднесуточный) прием сточных вод в перспективе снизится.

2.2.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура системы сбора, отведения и очистки сточных вод включает в себя систему самотечных канализационных трубопроводов приходящих на насосную перекачивающую станцию. В связи с естественным перепадом высот от жилого сектора, предприятий и организаций до перекачивающей насосной  канализационной станции промежуточных перекачивающих станций не предусмотрено. Подразделение на эксплуатационные и технологические зоны в системе водоотведения с. Краснотуранска отсутствует.

2.2.3. Расчет требуемой мощности канализационных сетей и сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов прохода сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок

В результате прогнозного анализа ожидаемого поступления в централизованную систему водоотведения с. Лебяжье сточных вод с точки зрения производительности увеличения пропускной способности канализационных сетей не планируется.

2.2.4. Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации и определение зоны ее деятельности

Единственной организацией занимающейся водоотведением от абонентов с. Лебяжье является Краснотуранское районное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Краснотуранское РМПП ЖКХ) которое и наделяется статусом гарантирующей организации на территории с. Лебяжье.

2.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

2.3.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Рассмотрение перечня основных мероприятий по реализации схем водоотведения возможно при разработке проектов планировки территорий планируемых к застройке. В настоящее время проекты планировок не разработаны и соответственно нет возможности рассматривать реализацию перспективных схем развития водоотведения с. Лебяжье.

2.3.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение не проектируется в связи с отсутствием технической необходимости.

2.4. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод

Дополнительные меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод данным проектом не предусмотрены. Утилизация возможна на полигоне твердо-бытовых отходов при согласовании с органами Росприроднадзора.

2.5. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения на территории с. Лебяжье не выявлено.