- Приложение 17 к постановлению

- администрации района от 14.12.2015 №734-п

- Администрация Краснотуранского района

Схема водоснабжения

деревни Александровка Краснотуранского района

на период с 2015 по 2030 год

(Актуализированная версия в 2025г)

- Пояснительная записка

с. Краснотуранск

2025 год

|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации района ________________В.А. Линдт |
| --- | --- |
|  | «___» ______________ 2015 г. |

Схема водоснабжения

деревни Александровка

Салбинского сельсовета

Краснотуранского района

на период с 2015 по 2030 год

- Пояснительная записка

с. Краснотуранск

2015 год

- ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

Глава 1 Схема водоснабжения	7

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	7

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения д. Александровка	7

1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	10

1.1.3. Описание территорий д. Александровка, охваченных централизованными системами водоснабжения	10

1.1.4. Контроль качества воды	10

1.1.5. Описание состояния и функционирования существующих артезианских скважин	12

1.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей водоснабжения	12

1.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	12

1.1.8. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды	13

1.1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов.	14

1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление	15

1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	15

1.2.2. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	15

1.2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении	16

1.2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	21

1.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	22

1.2.6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	22

1.2.7. Перспективный водный баланс	22

1.2.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	25

1.2.9. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений	25

1.2.10. Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации и определение зоны ее деятельности	25

1.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	25

1.3.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам	25

1.3.2. Сведения о новом строительстве и реконструкции системы водоснабжения	26

1.3.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров чистой воды	26

1.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов  централизованной системы водоснабжения	26

1.5..Приборный учет	27

# Введение

Деревня Александровка Салбинского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, находится в 82 км к северу от районного центра. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции (Минусинск) —175км.

В августе 1707 года на правом берегу Енисея был заложен Абаканский острог, положивший начало волостному селу Абаканскому, в годы советской власти переименованному в Краснотуранск. Существующее название было дано селу из-за  расположения его между горами Красной и Туран.

История современного Краснотуранского района связана со строительством Красноярской ГЭС. Подготовка зоны водохранилища Красноярской ГЭС началась в 1962 году и продолжалась до 1967 года. Перенос населенных пунктов района из зоны затопления на новое место форсировался сроками пуска первой очереди ГЭС.

В состав муниципального объединения Салбинский сельсовет входит деревня Александровка.  Данное поселение было одним из производственных отделений местного сельхозпредприятия. В настоящее время д. Александровка потеряла свой производственно-социальный статус и является одной из малых деревень Краснотуранского района с малочисленным населением, проживающим в ней.

Численность населения д. Александровка на 01.01.2015 года – 54 человека.

Схема водоснабжения и водоотведения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного водоснабжения и водоотведения представляет собой сложный технологический объект с большим количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на водоснабжение основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определяемой генеральным планом поселения.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы водоснабжения и водоотведения является:

- определение направления развития системы водоснабжения и водоотведения населенного пункта на расчетный период до 2030 года;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих объектов водоснабжения и водоотведения;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости при производстве работ по водоснабжению и водоотведению;

- повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению;

- уменьшение издержек предприятия осуществляющего водоснабжение населенного пункта.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактического потребления с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников водоснабжения и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности, экологии.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения поселения д. Александровка Краснотуранского района являются требования Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 № 782,  Соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления Краснотуранского района по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, осуществления сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, водоотведения №1-1/ж от 12.11.2013 г., Постановления администрации Краснотуранского района «О разработке схем водоснабжения (водоотведения)» от 14.03.2013 № 130-п.

# Глава 1 Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения д. Александровка.

Водоснабжением д. Александровка занимается муниципальное предприятие Краснотуранское РМППЖКХ.

Источником водоснабжения в д. Александровка является водозаборная артезианская скважина. Она расположена в восточной части населенного пункта по ул. Сибирская, 3А. Она является единственным источником водоснабжения деревни.

Рельеф территории водозабора полого спускается с запада на восток. Водозабор введен в эксплуатацию в 1989г.

Глубина скважины составляет 88м. Скважина оборудована погружным насосом ЭЦВ 6-10-110 производительностью 10 м3/час и высотой подъема 110 метров. Оголовок скважины размещен в павильоне сделанном из плитняка.

Устье скважины герметично. На скважине отсутствует прибор замера дебита скважины. Электроснабжение скважины осуществляется по III категории надежности. Вода от артезианской скважины подается в артезианскую башню. Накопительный резервуар башни за счет естественного рельефа местности и собственной высоты башни находится выше населенного пункта. Из башни по поселковым распределительным сетям д. Александровка самотеком осуществляется водоснабжение абонентов.

- Зоны санитарной охраны (ЗСО)

Для предотвращения загрязнения подземных вод и территории водозабора вокруг него создаются зоны санитарной охраны (ЗСО), состоящие из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в подземные воды водоносного горизонта и водозабора.

- Границы первого пояса ЗСО водозабора

Первый пояс - пояс строгого режима включает территорию расположения водозабора, площадок расположения всех водопроводных сооружений. Он устанавливается в целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды водоносного горизонта в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений.

В соответствии с требованиями п.2.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и согласно заключения ООО «Минусинский гидрогеолог», которое определяет подземные воды из которых питается водозаборная скважина Александровки, как недостаточно защищенные - граница первого пояса ЗСО водозабора  устанавливается на расстоянии  50м от  скважины водозабора в каждую сторону.

- Границы второго и третьего поясов ЗСО водозабора

Водозабор эксплуатирует подземные воды второго от поверхности  водоносного горизонта, приуроченного к трещиноватым песчаникам, основным источником питания которых являются аллювиальные подземные воды.

На основании п.п.2.3.2. и 2.3.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 границы второго и третьего пояса ЗСО водозабора определяются гидродинамическими расчетами.

Так как водозабор не инфильтрационный, то расчет второго и третьего поясов ЗСО производится как для водозаборов в удалении от рек.

Таблица 1

РАСЧЕТ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО) АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ №1 Д. АЛЕКСАНДРОВКА КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

| Наименование показателей | Результаты расчета | Расчетные формулы |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные Дебет скважины, Q, м3/сут. Мощность водоносного горизонта, m Пористость, n Уклон естественного потока, i Коэффициент фильтрации, к, м/сут. | 120,0 40,0 0,1 0,001 3,6 | q=kmi=0,04 м2/сут. q – 0, бытовой поток отсутствует |
| II пояс ЗСО Расчетное время, Т, сут. Протяженность зоны вверх по потоку, R,м Протяженность зоны вниз по потоку, R,м Ширина зона, 2d, м Общая длина зоны, L, м | 400,0 195,0 195,0 390,0 390,0 | R=r=d √QT = √120*400____=195м Пnm 3,14*40*0,01 |
| III пояс ЗСО Расчетное время, Т/, сут. Протяженность зоны вверх по потоку, R/,м Протяженность зоны вниз по потоку, R/,м Ширина зона, 2d/, м Общая длина зоны, L/, м | 1х104 979,8 979,8 1959,6 1959,6 | R=r=d √QT = √120*1*104__=979,8м Пnm 3,14*40*0,01 |

При расчете использовались «Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ II и III поясов ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Границы ЗСО водозабора определены ООО «Минусинский гидрогеолог».

- Граница ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

В соответствии с п.2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 размеры границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимаются:

За пределами распространения грунтовых вод на площади водоносной при глубоком залегании подземных вод ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водовода – 10 м;

Правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны всех поясов

В каждом из 3-х поясов ЗСО устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Согласно существующим нормативным документам в пределах поясов ЗСО водозабора должен поддерживаться режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические условия местности и защиту подземных вод от преждевременного истощения и техногенного загрязнения. Такой режим устанавливается отдельно для каждого пояса ЗСО.

- Санитарный режим в первом поясе ЗСО

На территории первого пояса ЗСО водозабора д. Александровка запрещается осуществление всех видов хозяйственной деятельности за исключением работ, связанных с исследованием и добычей подземных вод. На указанной территории разрешаются только работы, связанные с эксплуатацией водозабора и ведение работ по теме «Оценка запасов подземных вод». Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы. Каждая скважина д. Александровка должна иметь ограждение первого пояса ЗСО, дорожки обустроены твердым покрытием. Для исключения возможности умышленного загрязнения подземных вод через устье скважины территория должна быть обеспечена охраной. Оголовки скважины и водопровод должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения подземных вод через устье скважины и насосное устройство.

Скважина водозабора должна быть оборудована аппаратурой для систематического контроля фактического водоотбора и динамического уровня подземных вод.

- Санитарный режим во втором поясе ЗСО

В связи с тем, что во втором поясе ЗСО водозаборов находятся жилые производственные и социально-общественные здания, водопользователь обязан  предупредить собственников и пользователей данных объектов о соблюдении и выполнении санитарного режима на территории, согласовать необходимые мероприятия о предотвращении потенциального загрязнения подземных вод при ведении хозяйственной деятельности.

На всей территории второго пояса ЗСО должен соблюдаться надлежащий санитарный порядок и чистота территории; осуществляться своевременный вывоз нечистот и бытового мусора в места, специально отведенные для свалок.

Бурение новых скважин и другие виды строительства, связанные с нарушением почвенного покрова, производятся при обязательном согласовании с органами санитарного надзора.

- Санитарный режим в третьем поясе ЗСО

Санитарный режим третьего пояса ЗСО не допускает размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

1.1.2.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Технические параметры водозаборной скважины д. Александровка выглядят следующим образом:

Глубина скважины составляет 88м. От устья до глубины 52м скважина укреплена стальными обсадными трубами диаметром 219мм. Скважина оборудована погружным насосом ЭЦВ. Границы ЗСО I обнесены забором.

Устье скважины герметично. На скважине отсутствует прибор замера дебита скважины. Электроснабжение скважины осуществляется по III категории надежности. Скважина находится в исправном состоянии.

Вода от артезианской скважины подается в накопительный резервуар чистой воды. Из резервуара чистой воды по поселковым распределительным сетям самотеком осуществляется водоснабжение абонентов.

1.1.3.Описание территорий д. Александровка, охваченных системами централизованного водоснабжения

Из 54 жителей села услугой централизованного водоснабжения пользуются 36 жителей, что составляет 66%. Остальные жители пользуются питьевой водой от водоразборных колонок.

1.1.4. Контроль качества воды

Сооружения для очистки и подготовки воды в системе водоснабжения села отсутствуют.

- Контроль качества забираемых вод

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» аккредитованным испытательным лабораторным центром на основании договора.

Контроль качества воды водоисточника и воды, подаваемой в распределительную сеть

Производственный контроль качества воды водоисточников и питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, производится Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» аккредитованным испытательным лабораторным центром на основании договора согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений». Испытательный лабораторный центр имеет аттестат аккредитации ИЦЛ ГСЭН.RU.ЦОА/ТОА.086.13 Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Зарегистрирован в Едином Реестре 31.10.2011г.

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, питьевой воды и воды в распределительной сети. В программах определены места и периодичность отбора проб, перечень определяемых ингредиентов по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

- Анализ качества подаваемой питьевой воды

Водозабор находится в границах д. Александровка. Он состоит из 1 скважины. По условиям питания горизонта водозабор относится к подземным. Глубина скважины составляет 88м. Поднимаемая из скважин вода по качеству соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По радиологическим показателям, согласно требований СанПиН 2.1.4. 1074-01 (протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФГУЗ «ЦГСЭН в Красноярском крае») в воде скважины незначительно превышена общая альфа-радиоактивность.

По микробиологическим показателям вода также соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 (протоколы лабораторных 611 за 2011г., №136-344 за 2015 г. ИЛЦ филиала ФГУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае» в городе Минуинске).

Вышеприведенный общий анализ качества воды водозабора позволяет сделать вывод, что вода соответствует требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и пригодна для целей питьевого водоснабжения.

1.1.5. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Сети водоснабжения д. Александровка строились в 80-хх годах 20-го века. Сети прокладывались специализированными предприятиями и хозяйственным способом. Существенной реконструкции сети водоснабжения с того времени не подвергались. Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет 30 лет.

В связи с уменьшением количества потребителей протяженность водопроводных сетей д. Александровка нуждающихся в замене составляет  около 20% от общего объема сетей. Согласно данным, предоставленным эксплуатирующей организацией, аварий на сетях водоснабжения за 2014 год в д. Александровка не было.

В случае возникновения аварийной ситуации, часть водопроводных сетей населенного не имеет кольцевой структуры,  и аварии на водопроводах устраняются в большинстве случаев с отключением потребителей запитанных от аварийного участка водопроводной сети. При этом сроки устранения аварий и инцидентов на водопроводных сетях соответствуют нормативным требованиям.

С появлением в промышленности в 80-90-х годах прошлого столетия  полимерных материалов, при проведении капитальных ремонтов и в новом строительстве в распределительных сетях д. Александровка перестали применять чугунные и стальные трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов значительно легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Полимерные водопроводные трубы выдерживают неоднократное перемерзание и оттаивание.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.6. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

Как указывалось выше, система водоснабжения строилась в 80-е годы прошлого века. Плановая реконструкция системы не выполнялась. По этой причине, ряд проблем в системе водоснабжения связан с износом и техническим несовершенством оборудования. Применительно к системе водоснабжения д. Александровка выявлены следующие проблемные места:

- износ водопроводных сетей и запорной арматуры составляет 60% от нормативных;

- коэффициент аварийности составляет 0 аварий на 1 км сетей;

- часть из существующих участков сетей водоснабжения спроектированы по радиальной схеме (не по кольцевой), что не отвечает требованиям по надежности и бесперебойности водоснабжения.

1.1.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Краснотуранского района относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ (рисунок 4). Территория района находится в умеренном климатическом поясе с континентальным климатом (многолетняя среднегодовая температура воздуха -1,6°С, средняя температура января -23,2°С, июля +18,9°С).

Таблица 2

Характеристика климатического района IB

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, °С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, °С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IB | от -14 до -28 | 5 и более | от +12 до +21 | - |

В районе преобладают ветры северо-западного направления.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,1 м/с.

Максимальная амплитуда колебаний температур – 92°С.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 210 см.

- Рисунок 1 - Схематическая карта климатического районирования для строительства

Так как среднегодовая температура минус 1,6°С, а среднемесячная температура января составляет минус 23,2°С.

Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей используются следующие технические и технологические решения:

- водопроводная сеть выполнена подземным способом прокладки, с глубиной заложения 3 метра, производится перекладка участков сетей с глубиной заложения менее 3 метров;

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных перемерзанием, на территории д. Александровка в 2013-14г.г. не выявлено.

1.1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов.

Все объекты системы централизованного водоснабжения д. Александровка находятся в собственности муниципального образования Краснотуранский район и переданы в хозяйственное ведение Краснотуранскому РМПП ЖКХ.

1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Данный раздел выполнен на основании отчетных данных, предоставленных Краснотуранским РМПП ЖКХ.

Таблица 3

Структурный водный баланс подачи воды по группам потребителей за базовый 2014 год

|  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | % |
| Поднято воды | 3145,7 | 100% |
| Подано воды в сеть | 3145,7 | 100% |
| Реализация населению | 3039,3 | 96,6% |
| Прочие нужды (полив, поение скота и т.п.) | 5,3 | 0,2% |
| Реализация прочим потребителям (организации, учреждения и т.п.) | 46,9 | 1,5% |
| Технологические нужды производственных объектов | 2,4 | 0,1% |
| Потери, утечки | 51,8 | 1,6% |

Из диаграммы следует, что 98,4 % воды подается потребителям, только 0,2% расходуется на прочие нужды, основная часть 96,6% - реализуется населению.

1.2.2. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

В таблице 4 приведен структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей за базовый 2014 год. Данный баланс составлен по отчетным данным Краснотуранским РМПП ЖКХ.

Таблица 4

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей за базовый 2014 год

|  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | % |
| Водоснабжение, м3 |  |  |
| Поднято воды | 3145,7 |  |
| Подано воды в сеть | 3145,7 |  |
| Потери, утечки | 51,8 |  |
| Технологические нужды производственных объектов | 2,4 |  |
| Реализация абонентам, | 3091,5 | 100% |
| в том числе |  |  |
| Населению | 3039,3 | 98,3% |
| Прочие нужды (полив, поение скота и т.п.) | 5,3 | 0,2% |
| Прочим потребителям (организации, учреждения и т.п.) | 46,9 | 1,5% |

- Основная часть реализованной (98,3%) воды приходится на население.

1.2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

На территории Краснотуранского района действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Красноярского края, определенные расчетным методом, введены Постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2013 № 370-п. Норматив потребления воды рассчитывается исходя из количества человек, проживающих в жилых помещениях.  Также, величина норматива зависит от степени благоустройства квартир типа дома либо квартиры, т.е. наличия ванн, централизованного или локального водоотведения, водонагревателей и др.

Таблица 5

Норматив потребления коммунальной услуги (водоснабжение)

| № | Вид услуг | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500-1550мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 13,508 |
| 2 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500-1550мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 13,108 |
| 3 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 11,708 |
| 4 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 10,708 |
| 5 | жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 8,708 |
| 6 | жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 2,908 |
| 7 | жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные кухонными мойками | куб.м. на 1 чел. в месяц | 1,816 |
| 8 | жилые помещения с холодным водоснабжением от уличных колонок | куб.м. на 1 чел. в месяц | 1,2 |

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды, при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края утверждены Постановлением Красноярского края от 30.07.2013 №370-п.

1.2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для организаций которые осуществляют снабжение водой или их передачу установлена обязанность по осуществлению деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов. Организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На сегодняшний день, оснащенность приборами учета потребителей воды д. Александровка составляет:

- физическими лицами установлено 8 индивидуальных прибора учета холодной воды;

Муниципальными органами власти ведется работа во исполнение требований законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Потребители, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по утвержденным нормативным (расчетным) объемам водопотребления.

1.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Максимальная производительность системы определяется дебетом артезианской скважины на водозаборе, производительностью насоса ЭЦВ 240 м3 в сутки. Установленная мощность водозаборных сооружений в настоящее время превышает фактическую потребность в водоснабжении абонентов д. Александровка. Максимальное суточное потребление составляет 20 м3/сутки.

1.2.6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

В перспективе развития села возникает необходимость закольцевать существующие радиальные сети водоснабжения.

При капитальном ремонте и реконструкции предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84, либо проектируются герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

При реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования необходимо применять решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения. Необходимо выполнить реконструкцию существующих уличных водопроводов, с увеличением трубопроводов до диаметров обеспечивающих пропуск расчетного расхода воды на противопожарные нужды. Одним из важных мероприятий в системе водоснабжения является реконструкция существующих магистральных и внутриквартальных сетей, что впоследствии повлечет снижение потерь воды при транспортировке (приведение процента потерь при транспортировке воды к нормативным).

1.2.7. Перспективный водный баланс

Таблица 6

Перспективный  водный баланс д. Александровка (общий, а также структурный по группам потребителей)

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подъем воды | м3/год | 3145,7 | 3126,039 | 3106,379 | 3086,718 | 3067,058 | 3047,397 | 3027,736 | 3008,076 | 2988,415 | 2968,754 | 2949,094 |
| Подано воды в сеть | м3/год | 3145,7 | 3126,039 | 3106,379 | 3086,718 | 3067,058 | 3047,397 | 3027,736 | 3008,076 | 2988,415 | 2968,754 | 2949,094 |
| Потери | м3/год | 51,8 | 51,47625 | 51,1525 | 50,82875 | 50,505 | 50,18125 | 49,8575 | 49,53375 | 49,21 | 48,88625 | 48,5625 |
| Реализация населению | м3/год | 3039,3 | 3020,304 | 3001,309 | 2982,313 | 2963,318 | 2944,322 | 2925,326 | 2906,331 | 2887,335 | 2868,339 | 2849,344 |
| Реализация прочим потребителям | м3/год | 46,9 | 46,60688 | 46,31375 | 46,02063 | 45,7275 | 45,43438 | 45,14125 | 44,84813 | 44,555 | 44,26188 | 43,96875 |
| Прочие нужды (полив, поение и т.д.) | м3/год | 5,3 | 5,266875 | 5,23375 | 5,200625 | 5,1675 | 5,134375 | 5,10125 | 5,068125 | 5,035 | 5,001875 | 4,96875 |
| Технологические нужды | м3/год | 2,4 | 2,385 | 2,37 | 2,355 | 2,34 | 2,325 | 2,31 | 2,295 | 2,28 | 2,265 | 2,25 |

Таблица 6 (продолжение)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | м3/год | 2929,433 | 2909,773 | 2890,112 | 2870,451 | 2850,791 | 2831,13 |
| Подано воды в сеть | м3/год | 2929,433 | 2909,773 | 2890,112 | 2870,451 | 2850,791 | 2831,13 |
| Потери | м3/год | 48,23875 | 47,915 | 47,59125 | 47,2675 | 46,94375 | 46,62 |
| Реализация населению | м3/год | 2830,348 | 2811,353 | 2792,357 | 2773,361 | 2754,366 | 2735,37 |
| Реализация прочим потребителям | м3/год | 43,67563 | 43,3825 | 43,08938 | 42,79625 | 42,50313 | 42,21 |
| Прочие нужды (полив, поение и т.д.) | м3/год | 4,935625 | 4,9025 | 4,869375 | 4,83625 | 4,803125 | 4,77 |
| Технологические нужды | м3/год | 2,235 | 2,22 | 2,205 | 2,19 | 2,175 | 2,16 |

1.2.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое годовое потребление за базовый 2014 год принято по отчетным данным Краснотуранского РМПП ЖКХ. Ожидаемое потребление воды определено прогнозным методом, на основании плана социально-экономического развития Краснотуранского района.

Прогноз определяет, что максимальное и минимальное суточное водопотребление д. Александровка – 0,02 и 0,0015 тыс. м3/сут соответственно. К расчетному сроку, прогнозируемые величины среднесуточного, максимального и минимального суточного водопотребления составят 0,01 и 0,0015тыс. м3/сут соответственно.

1.2.9. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды

Как указывалось выше, мощность водозаборных объектов составляет 240 м3/сут. или 87,6 тыс.м3/год. В результате прогнозируемого сокращения водопотребления д. Александровка, а также сокращения потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующих мощностей установленных водоисточников достаточно для обеспечения перспективных плановых потребностей всех абонентов д. Александровка. Это позволит направить мероприятия по реконструкции и модернизации системы на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса транспортировки воды. Таким образом, увеличения мощности водозаборных сооружений д. Александровка с учетом планируемого общего баланса потребления до 2030 года не требуется.

1.2.10. Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации и определение зоны ее деятельности

Единственной организацией осуществляющей холодное водоснабжение всех абонентов д. Александровка является муниципальное Краснотуранское районное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Краснотуранское РМПП ЖКХ) которое и наделяется статусом гарантирующей организации на территории д. Александровка.

1.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1.3.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам

На сегодняшний день, водоочистные сооружения в системе водоснабжения д. Александровка отсутствует. Поднятая из артезианских скважин вода поступает в накопительный резервуар без очистки, откуда самотеком подается в разводящие сети и непосредственно потребителям. По данным анализов качества питьевой воды за 2014 год, химические вещества не превышают установленные величины допустимых уровней (ОДУ), так же не обнаружено превышения по микробиологическим исследованиям. В связи с соблюдением качественных показателей и нормативных параметров подачи воды абонентам строительство новых объектов водоснабжения в д. Александровка не планируется.

1.3.2. Сведения о новом строительстве и реконструкции системы водоснабжения

Новое строительство и реконструкция системы водоснабжения  д. Александровка генеральным планом развития Краснотуранского района не предусмотрено.

В целях оптимизации затрат по удельному расходу электроэнергии необходимо внедрение частотного регулирования приводов установленных насосов.

1.3.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров чистой воды

Реконструкция и строительство резервуаров чистой воды генеральным планом развития Краснотуранского района в д. Александровка в дальнейшем не предусматривается.

1.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

В случае производства строительно-монтажных работ по реконструкции существующих сетей водоснабжения и присоединения жилых, производственных и социальных объектов к системе централизованного водоснабжения д. Александровка предусматривается осуществления ряда мероприятий по охране окружающей среды.

Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории. Работа строительных машин должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Растительный грунт подлежит срезке и хранению в соответствии с требованиями норм и правил. Смешивание растительного грунта с подстилающим минеральным грунтом запрещено.

Производство земляных работ вести в строго отведенных границах. Отвал грунта устраивать только в пределах отведенной территории. После прокладки трубопровода и обратной засыпки траншеи производится уплотнение грунта и,  при необходимости, восстановление нарушенного твердого покрытия проезжей части улиц и пешеходных тротуаров.

Заправка двигателя внутреннего сгорания машин на строительной площадке должна производиться с соблюдением мер предосторожности. Запрещается слив отработанных масел на землю, а также проведение профилактического ремонта машин непосредственно на строительной площадке.

- 1.5. Приборный учет

Согласно п.2 ст.13 №261-ФЗ, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На данный момент в жилом фонде д. Александровка установлено 8 прибора учета водопотребления.

В настоящее продолжается работа во исполнение законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по договорным (расчетным) объемам водопотребления.