- Приложение 6 к постановлению

- администрации района от 14.12.2015 №734-п

- Администрация Краснотуранского района

Схема водоснабжения

села Моисеевка Краснотуранского района

на период с 2015 по 2030 год

(Актуализированная версия в 2025г)

- Пояснительная записка

с. Краснотуранск

2025 год

|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации района ________________В.А. Линдт |
| --- | --- |
|  | «___» ______________ 2015 г. |

Схема водоснабжения

села Моисеевка

Саянского сельсовета

Краснотуранского района

на период с 2015 по 2030 год

- Пояснительная записка

с. Краснотуранск

2015 год

- ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

Глава 1 Схема водоснабжения	7

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	7

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения с.Моисеевка	7

1.1.2. Описание территорий с. Моисеевка, охваченных централизованными системами водоснабжения	10

1.1.3. Контроль качества воды	10

1.1.4. Описание состояния и функционирования существующих артезианских скважин	12

1.1.5.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения……………………………………………………………………………………..12

1.1.6. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	13

1.1.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды	13

1.1.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов.	15

1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление	15

1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	15

1.2.2. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	16

1.2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении	16

1.2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	21

1.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	22

1.2.6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	22

1.2.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	23

1.2.8. Расчет перспективного водного баланса	23

1.2.9. Расчет требуемой мощности	23

1.2.10. Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации и определение зоны ее деятельности	26

1.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	26

1.3.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам	26

1.3.2. Сведения о новом строительстве и реконструкции системы водоснабжения	26

1.3.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров чистой воды	27

1.3.4. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение	27

1.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов  централизованной системы водоснабжения	27

1.5..Приборный учет	28

# Введение

Село Моисеевка является населенным пунктом в составе  муниципального образования Саянский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края. Оно находится в 40 км к югу от районного центра. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции (Минусинск) —77 км.

В августе 1707 года на правом берегу Енисея был заложен Абаканский острог, положивший начало волостному селу Абаканскому, в годы советской власти переименованному в Краснотуранск. Существующее название было дано селу из-за  расположения его между горами Красной и Туран.

В числе созданных в 30-е годы на территории Краснотуранского района появилось село с  наименованием Саянск. Данное село в годы советской власти являлось центральной усадьбой местного сельхозпредприятия. Сельхозпредприятие объединяло по производственному признаку несколько населенных пунктов. Одним из производственных отделений было село Моисеевка, являющееся на сегодняшний день одним из старейших сел района.

Численность населения с. Моисеевка на 01.01.2015 года –151 человек.

Схема водоснабжения и водоотведения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного водоснабжения и водоотведения представляет собой сложный технологический объект с большим количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на водоснабжение основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определяемой генеральным планом поселения.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы водоснабжения и водоотведения является:

- определение направления развития системы водоснабжения и водоотведения населенного пункта на расчетный период до 2030 года;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих объектов водоснабжения и водоотведения;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости при производстве работ по водоснабжению и водоотведению;

- повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению;

- уменьшение издержек предприятия осуществляющего водоснабжение населенного пункта.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактического потребления с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников водоснабжения и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности, экологии.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения с. Николаевка Краснотуранского района являются требования Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 № 782,  Соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления Краснотуранского района по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, осуществления сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, водоотведения №1-1/ж от 12.11.2013 г., Постановления администрации Краснотуранского района «О разработке схем водоснабжения (водоотведения)» от 14.03.2013 № 130-п.

# Глава 1 Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения с. Моисеевка.

Водоснабжением занимается муниципальное предприятие Краснотуранское РМППЖКХ.

Источником водоснабжения в с. Моисеевка является водозаборная артезианская скважина. Водозаборная скважина №1 находится северо-восточнее села по левому берегу реки Биря. Адрес скважины ул. Центральная, 2А. Эта скважина является основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения села. Водозабор введен в эксплуатацию в 1991г.

Технические параметры скважины выглядят следующим образом:

Глубина скважины №1 составляет 86м. Скважина оборудована погружным насосом ЭЦВ 6-10-110 с производительностью 10 м3/час и высотой подъема 110 метров. Оголовок скважины размещен в деревянном брусовом павильоне.  Скважина огорожена дощатым забором. Вода из скважины подается в водонапорную башню, находящуюся в 800м от скважины на окраине села. Из башни вода самотеком подается потребителям.

Устье скважины герметично. На скважине отсутствуют приборы замера дебита. Электроснабжение скважины осуществляется по III категории надежности.

- Зоны санитарной охраны (ЗСО)

Для предотвращения загрязнения подземных вод и территории водозабора вокруг него создаются зоны санитарной охраны (ЗСО), состоящие из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в подземные воды водоносного горизонта и водозабора.

- Границы первого пояса ЗСО водозабора

Первый пояс - пояс строгого режима включает территорию расположения водозабора, площадок расположения всех водопроводных сооружений. Он устанавливается в целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды водоносного горизонта в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений.

В соответствии с требованиями п.2.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» - граница первого пояса ЗСО водозабора с. Моисеевка  устанавливается на расстоянии  50м от  скважины водозабора в каждую сторону.

- Границы второго и третьего поясов ЗСО водозабора

Водозабор эксплуатирует подземные воды второго от поверхности  водоносного горизонта, приуроченного к трещиноватым песчаникам, основным источником питания которых являются аллювиальные подземные воды.

На основании п.п.2.3.2. и 2.3.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 границы второго и третьего пояса ЗСО водозабора определяются гидродинамическими расчетами.

Так как водозабор не инфильтрационный, то расчет второго и третьего поясов ЗСО производится как для водозаборов в удалении от рек.

Таблица 1

РАСЧЕТ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО) АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ №1 СЕЛА МОИСЕЕВКА КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

| Наименование показателей | Результаты расчета | Расчетные формулы |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные Дебет скважины, Q, м3/сут. Мощность водоносного горизонта, m Пористость, n Уклон естественного потока, i Коэффициент фильтрации, к, м/сут. | 240,0 15,0 0,1 0,001 3,6 | q=kmi=0,04 м2/сут. q – 0, бытовой поток отсутствует |
| II пояс ЗСО Расчетное время, Т, сут. Протяженность зоны вверх по потоку, R,м Протяженность зоны вниз по потоку, R,м Ширина зона, 2d, м Общая длина зоны, L, м | 400,0 143,0 143,0 286,0 286,0 | R=r=d √QT = √240*400____=143м Пnm 3,14*15,0*0,1 |
| III пояс ЗСО Расчетное время, Т/, сут. Протяженность зоны вверх по потоку, R/,м Протяженность зоны вниз по потоку, R/,м Ширина зона, 2d/, м Общая длина зоны, L/, м | 1х104 714 714 1428 1428 | R=r=d √QT = √240*1*104__=714м Пnm 3,14*15,0*0,1 |

- Граница ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

В соответствии с п.2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 размеры границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимаются:

- ширина санитарно-защитной полосы от крайних линий водопровода на площади распространения грунтовых вод (площадь распространения водоносного аллювиального горизонта – территория водозабора) равна 50 м, за пределами распространения грунтовых вод на площади водоносной нижне-среднедевонской зоны при глубоком залегании подземных вод ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водовода – 10 м;

- граница от стен насосной станции – 15 м;

- граница от водонапорной башни – не менее 10 м.

Правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны всех поясов

В каждом из 3-х поясов ЗСО устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Согласно существующим нормативным документам в пределах поясов ЗСО водозабора должен поддерживаться режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические условия местности и защиту подземных вод от преждевременного истощения и техногенного загрязнения. Такой режим устанавливается отдельно для каждого пояса ЗСО.

- Санитарный режим в первом поясе ЗСО

На территории первого пояса ЗСО водозабора с. Моисеевка запрещается осуществление всех видов хозяйственной деятельности за исключением работ, связанных с исследованием и добычей подземных вод. На указанной территории разрешаются только работы, связанные с эксплуатацией водозабора и ведение работ по теме «Оценка запасов подземных вод». Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы. Скважина с. Моисеевка должна иметь ограждение первого пояса ЗСО, дорожки обустроены твердым покрытием. Для исключения возможности умышленного загрязнения подземных вод через устье скважин территория должна быть обеспечена охраной. Оголовки скважин и водопровод должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения подземных вод через устье скважин и насосное устройство.

Скважины водозабора должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля фактического водоотбора и динамического уровня подземных вод.

- Санитарный режим во втором поясе ЗСО

В связи с тем, что во втором поясе ЗСО водозаборов находятся жилые производственные и социально-общественные здания, водопользователь обязан  предупредить собственников и пользователей данных объектов о соблюдении и выполнении санитарного режима на территории, согласовать необходимые мероприятия о предотвращении потенциального загрязнения подземных вод при ведении хозяйственной деятельности.

На всей территории второго пояса ЗСО должен соблюдаться надлежащий санитарный порядок и чистота территории; осуществляться своевременный вывоз нечистот и бытового мусора в места, специально отведенные для свалок.

Бурение новых скважин и другие виды строительства, связанные с нарушением почвенного покрова, производятся при обязательном согласовании с органами санитарного надзора.

- Санитарный режим в третьем поясе ЗСО

Санитарный режим третьего пояса ЗСО не допускает размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

1.1.2.Описание территорий с. Моисеевка, охваченных системами централизованного водоснабжения

Из 151 жителя села услугой централизованного водоснабжения пользуются 38 жителей, что составляет 25%. Остальные жители пользуются питьевой водой от водоразборных колонок.

1.1.3. Контроль качества воды

Сооружения для очистки и подготовки воды в системе водоснабжения села отсутствуют.

- Контроль качества забираемых вод

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» аккредитованным испытательным лабораторным центром на основании договора.

Контроль качества воды водоисточника и воды, подаваемой в распределительную сеть

Производственный контроль качества воды водоисточников и питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, производится Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» аккредитованным испытательным лабораторным центром на основании договора согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений». Испытательный лабораторный центр имеет аттестат аккредитации ИЦЛ ГСЭН.RU.ЦОА/ТОА.086.13 Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Зарегистрирован в Едином Реестре 31.10.2011г.

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, питьевой воды и воды в распределительной сети. В программах определены места и периодичность отбора проб, перечень определяемых ингредиентов по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

- Анализ качества подаваемой питьевой воды

Водозабор находится за пределами с. Моисеевка. Он состоит из 1 скважины. По условиям питания горизонта водозабор относится к подземным. Глубина скважины составляет 86м. Поднимаемая из скважин вода по качеству соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Результаты химических анализов подземных вод скважины с. Моисеевка,  выполненные в лаборатории Минусинской ГГП.

- Таблица 2

- Количественный химический анализ подземных вод скважины

- с. Моисеевка.

| Определяемые компоненты | Содержание компонентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг/дм3 | ммоль/дм3 | ммоль/дм3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Катионы |  |  |  |
| Аммоний NH4+ | 0,92+0,32 | 0,05 | 0,38 |
| Натрий Na+ | 221,26+10,72 | 9,62 | 73,60 |
| Магний Mg2+ | 10,94+1,64 | 0,9 | 6,89 |
| Кальций Са2+ | 50,0+5,5 | 2,50 | 19,13 |
| Сумма катионов |  | 13,07 | 100 |
| Анионы |  |  |  |
| Хлор CL | 70,82+6,37 | 2,00 | 15,30 |
| Сульфаты SO42- | 188,58+28,29 | 3,93 | 30,07 |
| Гидрокарбонаты HCO3- | 311,1+37,3 | 5,10 | 30,02 |
| Карбонат СО32- | 48,0+9,6 | 1,60 | 12,24 |
| Нитриты (NO2-) | 0,03+0,01 | 0 | 0 |
| Нитраты (NO3-) | 27,40+1,64 | 0,44 | 3,37 |
| Сумма анионов |  | 13,07 | 100,0 |
| Жесткость общая |  | 3,40+0,31 |  |
| Сухой остаток | 888+80 |  |  |
| Водородный показатель (ед.рН) | 7,6+0,2 |  |  |

Формула химического состава:

M0,9HCO339SO430Cl15NO3Mq7Ca19Na+K74pH7,6

По радиологическим показателям согласно требований СанПиН 2.1.4. 1074-01 (протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФГУЗ «ЦГСЭН в Красноярском крае») в воде незначительно превышена общая альфа-радиоактивность.

По микробиологическим показателям вода также соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 (протоколы лабораторных испытаний и №105, 442, за 2014 г. ИЛЦ филиала ФГУЗ «ЦГиЭ в Краснотуранском районе», № ABF0011987 от 16.11.2015  ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Хакасия»).

Вышеприведенный общий анализ качества воды водозабора позволяет сделать вывод, что вода соответствует требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и пригодна для целей питьевого водоснабжения.

1.1.4. Описание состояния и функционирования существующих артезианских скважин

Источником водоснабжения в с. Моисеевка является водозаборная артезианская скважина. Эта скважина является единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения села. Водозабор введен в эксплуатацию в 1991г.

Технические параметры скважины выглядят следующим образом:

Глубина скважины составляет 86м. Скважина оборудована погружным насосом ЭЦВ. Оголовок скважины размещен в деревянном брусовом павильоне.  Скважина огорожена дощатым забором 100х100м. Вода из скважины подается в водонапорную башню, находящуюся на окраине села. Устье скважины герметично. На скважине отсутствуют приборы замера дебита и водосчетчик расхода воды. Электроснабжение скважины осуществляется по III категории надежности.

Артезианская скважина находится в технически исправном состоянии.

1.1.5. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Сети водоснабжения с. Моисеевка строились в 60-80-х годах 20-го века. Сети прокладывались как специализированными предприятиями, согласно планов развития населенного пункта, так и хозяйственным способом, местным сельхозпредприятием, являвшимся на то время градообразующим предприятием. Существенной реконструкции сети водоснабжения с того времени не подвергались. Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет 30 лет.

Протяженность водопроводных сетей с. Моисеевка нуждающихся в замене составляет  порядка 30% от общего объема сетей. Согласно данным, предоставленным эксплуатирующей организацией, аварий на сетях водоснабжения за 2014 год было 2 шт. Так как часть водопроводных сетей не имеет кольцевой структуры, нештатные ситуации на водопроводах устраняются в большинстве случаев с отключением потребителей запитанных от аварийного участка водопроводной сети. При этом сроки устранения аварий и инцидентов на водопроводных сетях соответствуют нормативным требованиям.

С появлением в промышленности в 80-90-х годах прошлого столетия  полимерных материалов, при проведении капитальных ремонтов в распределительных сетях с. Моисеевка перестали применять чугунные и стальные трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов значительно легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Полимерные водопроводные трубы выдерживают неоднократное перемерзание и оттаивание.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.6. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

Как указывалось выше, система водоснабжения с. Моисеевка строилась в 60-80-е годы прошлого века. Плановая реконструкция системы не выполнялась. По этой причине, ряд проблем в системе водоснабжения связан с износом и техническим несовершенством оборудования. Применительно к системе водоснабжения с. Моисеевка выявлены следующие проблемные места:

- износ части водопроводных сетей и запорной арматуры составляет 90 % от нормативных;

- часть из существующих участков сетей водоснабжения спроектированы по радиальной схеме (не по кольцевой), что не отвечает требованиям по надежности и бесперебойности водоснабжения;

- недостаточная оснащенность системы водоснабжения приборами коммерческого учета воды, и, как следствие, сложность в определении коммерческих потерь.

1.1.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Краснотуранского района относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ (рисунок 4). Территория района находится в умеренном климатическом поясе с континентальным климатом (многолетняя среднегодовая температура воздуха -1,6°С, средняя температура января -23,2°С, июля +18,9°С).

Таблица 3

Характеристика климатического района IB

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, °С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, °С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IB | от -14 до -28 | 5 и более | от +12 до +21 | - |

В районе преобладают ветры северо-западного направления.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,1 м/с.

Максимальная амплитуда колебаний температур – 92°С.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 210 см.

- Рисунок 1 - Схематическая карта климатического районирования для строительства

Так как среднегодовая температура минус 1,6°С, а среднемесячная температура января составляет минус 23,2°С.

Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей используются следующие технические и технологические решения:

- водопроводная сеть выполнена подземным способом прокладки, с глубиной заложения 3 метра, производится перекладка участков сетей с глубиной заложения менее 3 метров;

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных перемерзанием, на территории с. Моисеевка в 2013-14г.г. не выявлено.

1.1.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов.

Все объекты системы централизованного водоснабжения с. Моисеевка находятся в собственности муниципального образования Краснотуранский район и переданы в хозяйственное ведение Краснотуранскому РМПП ЖКХ.

1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Данный раздел выполнен на основании отчетных данных, предоставленных Краснотуранским РМПП ЖКХ.

Таблица 4

Структурный водный баланс подачи воды по группам потребителей за базовый 2014 год

|  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | % |
| Поднято воды | 4560,3 | 100% |
| Подано воды в сеть | 4560,3 | 100% |
| Реализация населению | 4181,7 | 91,7 |
| Прочие нужды (полив, поение скота и т.п.) | 5,7 | 0,13 |
| Реализация прочим потребителям (организации, учреждения и т.п.) | 38,8 | 0,85 |
| Технологические нужды производственных объектов | 2,4 | 0,05 |
| Потери, утечки | 331,7 | 7,27 |

Из таблицы следует, что 92,68 % воды подается потребителям, только 0,05% из нее расходуется на технологические нужды производственных объектов, основная часть 91,7% - реализуется населению и 0,85% реализуется организациям и учреждениям, в том числе бюджетным.

1.2.2. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

В таблице 5 приведен структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей за базовый 2014 год. Данный баланс составлен по отчетным данным Краснотуранским РМПП ЖКХ.

Таблица 5

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей за базовый 2014 год

|  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | % |
| Водоснабжение, м3 |  |  |
| Поднято воды | 4560,3 |  |
| Подано воды в сеть | 4560,3 |  |
| Потери, утечки | 331,7 |  |
| Технологические нужды производственных объектов | 2,4 |  |
| Реализация абонентам, |  |  |
| в том числе | 4226,2 | 100% |
| Населению | 4181,7 | 98,95% |
| Прочие нужды (полив, поение скота и т.п.) | 5,7 | 0,13% |
| Прочим потребителям (организации, учреждения и т.п.) | 38,8 | 0,92% |

- Основная часть реализованной (98,95%) воды приходится на население.

1.2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

На территории Краснотуранского района действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Красноярского края, определенные расчетным методом, введены Постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2013 № 370-п. Норматив потребления воды рассчитывается исходя из количества человек, проживающих в жилых помещениях.  Также, величина норматива зависит от степени благоустройства квартир типа дома либо квартиры, т.е. наличия ванн, централизованного или локального водоотведения, водонагревателей и др.

Таблица 6

Норматив потребления коммунальной услуги (водоснабжение)

| № | Вид услуг | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500-1550мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 13,508 |
| 2 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500-1550мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 13,108 |
| 3 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 11,708 |
| 4 | жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 10,708 |
| 5 | жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 8,708 |
| 6 | жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные кухонными мойками и унитазами | куб.м. на 1 чел. в месяц | 2,908 |
| 7 | жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные кухонными мойками | куб.м. на 1 чел. в месяц | 1,816 |
| 8 | жилые помещения с холодным водоснабжением от уличных колонок | куб.м. на 1 чел. в месяц | 1,2 |

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды, при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края утверждены Постановлением Красноярского края от 30.07.2013 №370-п.

1.2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для организаций которые осуществляют снабжение водой или их передачу установлена обязанность по осуществлению деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов. Организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На сегодняшний день, оснащенность приборами учета потребителей воды в с. Моисеевка составляет:

- физическими лицами установлено 9 индивидуальных приборов учета холодной воды;

- юридическими лицами всех видов собственности, бюджетными организациями и индивидуальными предпринимателями установлен 1 прибор учета холодной воды;

Муниципальными органами власти ведется работа во исполнение требований законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Потребители, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по утвержденным нормативным (расчетным) объемам водопотребления.

1.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Максимальная производительность водозабора составляет 0,240 тыс. м3 в сутки. Установленная мощность водозаборных сооружений в настоящее время значительно превышает фактическую потребность в водоснабжении абонентов с. Моисеевка. Максимальное суточное потребление составляет 55 м3/сутки.

1.2.6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

В перспективе развития села возникает необходимость закольцевать существующие радиальные сети водоснабжения.

При капитальном ремонте и реконструкции предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84, либо проектируются герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

При реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования необходимо применять решения, обеспечивающие ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения. Необходимо выполнить реконструкцию существующих уличных водопроводов, с увеличением трубопроводов до диаметров обеспечивающих пропуск расчетного расхода воды на противопожарные нужды. Одним из важных мероприятий в системе водоснабжения является реконструкция существующих магистральных и внутриквартальных сетей, что впоследствии повлечет снижение потерь воды при транспортировке (приведение процента потерь при транспортировке воды к нормативным).

1.2.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое годовое потребление за базовый 2014 год принято по отчетным данным Краснотуранского РМПП ЖКХ. Ожидаемое потребление воды определено прогнозным методом, на основании плана социально-экономического развития района с. Моисеевка.

Прогноз определяет, что максимальное и минимальное суточное водопотребление – 0,055 и 0,02 тыс. м3/сут соответственно. К расчетному сроку, прогнозируемые величины среднесуточного, максимального и минимального суточного водопотребления составят 0,045 и 0,012 тыс. м3/сут соответственно.

1.2.8. Расчет перспективных водных балансов

Таблица 7

Перспективный  водный баланс с. Моисеевка (общий, а также структурный по группам потребителей)

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подъем воды | м3/год | 4560,3 | 4531,9 | 4503,5 | 4475,1 | 4446,7 | 4418,3 | 4389,9 | 4361,5 | 4333,1 | 4304,7 | 4276,3 |
| Подано воды в сеть | м3/год | 4560,3 | 4531,9 | 4503,5 | 4475,1 | 4446,7 | 4418,3 | 4389,9 | 4361,5 | 4333,1 | 4304,7 | 4276,3 |
| Реализация населению | м3/год | 4181,7 | 4155,6 | 4129,5 | 4103,4 | 4077,3 | 4051,2 | 4025,1 | 3999,0 | 3972,9 | 3946,8 | 3920,7 |
| Потери | м3/год | 331,7 | 329,6 | 327,5 | 323,4 | 321,3 | 319,2 | 317,1 | 315,0 | 312,9 | 310,8 | 308,7 |
| Реализация прочим потребителям | м3/год | 38,8 | 38,6 | 38,4 | 38,2 | 38,0 | 37,8 | 37,6 | 37,4 | 37,2 | 37,0 | 36,8 |
| Прочие нужды (полив, поение и т.д.) | м3/год | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Технологические нужды | м3/год | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

Таблица 7 (продолжение)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | м3/год | 4247,9 | 4219,5 | 4191,1 | 4162,7 | 4134,3 | 4105,9 |
| Подано воды в сеть | м3/год | 4247,9 | 4219,5 | 4191,1 | 4162,7 | 4134,3 | 4105,9 |
| Реализация населению | м3/год | 3894,6 | 3868,5 | 3842,4 | 3816,3 | 3790,2 | 3766,1 |
| Потери | м3/год | 306,6 | 304,5 | 302,4 | 300,3 | 298,2 | 296,1 |
| Реализация прочим потребителям | м3/год | 36,6 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 35,8 | 35,6 |
| Прочие нужды (полив, поение и т.д.) | м3/год | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Технологические нужды | м3/год | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

1.2.9. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды

Как указывалось выше, мощность водозаборных объектов составляет 240 м3/сут. или 87,6 тыс.м3/год. В результате прогнозируемого сокращения водопотребления абонентами с. Моисеевка, а также сокращения потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующих мощностей установленного водоисточника достаточно для обеспечения перспективных плановых потребностей всех абонентов с. Моисеевка. Это позволит направить мероприятия по реконструкции и модернизации системы на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса транспортировки воды. Таким образом, увеличения мощности водозаборных сооружений с. Моисеевка с учетом планируемого общего баланса потребления до 2030 года не требуется.

1.2.10. Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации и определение зоны ее деятельности

Единственной организацией осуществляющей холодное водоснабжение всех абонентов с. Моисеевка является муниципальное Краснотуранское районное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Краснотуранское РМПП ЖКХ) которое и наделяется статусом гарантирующей организации на территории с. Моисеевка.

1.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1.3.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам

На сегодняшний день, водоочистные сооружения в системе водоснабжения с. Моисеевка отсутствует. Поднятая из артезианских скважин вода поступает в накопительный резервуар без очистки, откуда самотеком подается в разводящие сети и непосредственно потребителям.

По данным анализов качества питьевой воды за 2014 - 2015 годы, химические вещества не превышают установленные величины допустимых уровней (ОДУ), так же не обнаружено превышения по микробиологическим исследованиям. В связи с соблюдением качественных показателей и нормативных параметров подачи воды абонентам строительство новых объектов водоснабжения в с. Моисеевка не планируется.

1.3.2. Сведения о новом строительстве и реконструкции системы водоснабжения

Новое строительство и реконструкция системы водоснабжения с. Моисеевка генеральным планом развития Краснотуранского района не предусмотрено.

В целях оптимизации затрат по удельному расходу электроэнергии необходимо внедрение частотного регулирования приводов установленных насосов.

1.3.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров чистой воды

В 2015г. в связи с высокой степенью изношенности была произведена замена на новую существующей водонапорной башни села Моисеевка.

1.3.4. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

На данный момент в жилом фонде с. Моисеевка установлено 9 приборов учета водопотребления.

Предприятиями, организациями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями установлен 1 прибор учета.

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по договорным (расчетным) объемам водопотребления.

1.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

При производстве строительно-монтажных работ по реконструкции существующих сетей водоснабжения и присоединения жилых, производственных и социальных объектов к системе централизованного водоснабжения с. Моисеевка предусматривается осуществления ряда мероприятий по охране окружающей среды.

Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории. Работа строительных машин должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Растительный грунт подлежит срезке и хранению в соответствии с требованиями норм и правил. Смешивание растительного грунта с подстилающим минеральным грунтом запрещено.

Производство земляных работ вести в строго отведенных границах. Отвал грунта устраивать только в пределах отведенной территории. После прокладки трубопровода и обратной засыпки траншеи производится уплотнение грунта и,  при необходимости, восстановление нарушенного твердого покрытия проезжей части улиц и пешеходных тротуаров.

Заправка двигателя внутреннего сгорания машин на строительной площадке должна производиться с соблюдением мер предосторожности. Запрещается слив отработанных масел на землю, а также проведение профилактического ремонта машин непосредственно на строительной площадке.

- 1.5. Приборный учет

Согласно п.2 ст.13 №261-ФЗ, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На данный момент в жилом фонде, на социальных и производственных объектах с. Моисеевка установлены 10 приборов учета водопотребления.

В настоящее продолжается работа во исполнение законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по договорным (расчетным) объемам водопотребления.